
北京市地方标准

住宅物业服务技术标准

（ 征求意见稿）

编  号：DB/TXXX-2010

主编单位：
批准部门：

实施日期：

前  言

本标准为推荐性标准。

本标准通过细化物业服务事项，对服务深度、频次、结果进行定量描述，将技术标准划分为5个等级，满足了不同层次物业服务的需要，构成了物业服务标准体系，为构建科学合理、专业公平、质价相符的物业管理价格体系奠定了基础，促进了业主和物业企业间和谐互信关系的建立。

本标准由北京市住房和城乡建设委员会和北京市质量技术监督局共同负责管理，由北京市物业服务指导中心负责解释工作，由北京市住房和城乡建设委员会负责组织实施。请各单位在执行标准过程中总结经验，积累相关资料，并请将意见和资料寄送至北京市物业服务指导中心（地址：北京市海淀区西四环中路16号院3号楼，邮编：100039，电话：59958541），以便对本标准进行修订。
主编单位：北京市物业服务指导中心、北京银达物业管理有限责任公司
参编单位：北京闻达敏斯物业管理服务有限公司、北京万科物业服务有限公司、北京网信物业管理有限公司、北京顺天通物业管理有限公司
编写人员：

审查专家：

目       次

1 总 则
6
2 术 语
7
3 北京市住宅物业服务一级技术标准
9
3.1 综合管理
9

3.2 共用部位及共用设施设备维修养护管理
10

3.3 消防安全防范
15

3.4 绿化养护
16

3.5 环境卫生
17

3.6 公共秩序维护
18

3.7 附则一:装饰装修管理
18

3.8 附则二:停车管理
18

4 北京市住宅物业服务二级技术标准
20

4.1 综合管理
20

4.2 共用部位及共用设施设备维修养护管理
21

4.3 消防安全防范
26

4.4 绿化养护
27

4.5 环境卫生
28

4.6 公共秩序维护
29

4.7 附则一:装饰装修管理
29

4.8 附则二:停车管理
30

5 北京市住宅物业服务三级技术标准
31

5.1 综合管理
31

5.2 共用部位及共用设施设备维修养护管理
32

5.3 消防安全防范
37

5.4 绿化养护
39

5.5 环境卫生
40

5.6 公共秩序维护
41

5.7 附则一:装饰装饰装修管理
42

5.8 附则二:停车管理
42

6 北京市住宅物业服务四级技术标准
43

6.1 综合管理
43

6.2 共用部位及共用设施设备维修养护管理
44

6.3 消防安全防范
49

6.4 绿化养护
50

6.5 环境卫生
52

6.6 公共秩序维护
53

6.7 附则一:装饰装修管理
54

6.8 附则二:停车管理
54

7 北京市住宅物业服务五级技术标准
55

7.1 综合管理
55

7.2 共用部位及共用设施设备维修养护管理
56

7.3 消防安全防范
62

7.4 绿化养护
63

7.5 环境卫生
64

7.6 公共秩序维护
65

7.7 附则一:装饰装修管理
66

7.8 附则二:停车管理
66

附件：条文解释
67
参考文件名录
97






1 总则

1.0.1 为规范物业服务行为，保障物业服务水平，实现物业管理的标准化、专业化、精细化，结合本市行业情况，制定本标准。

1.0.2本市行政区域内住宅项目，业主自行或者通过他人对物业共用部分的维修养护、管理，适用本标准。
1.0.3本标准中涉及的物业共用部分的维修养护为日常维修养护工作，不包括需要使用专项维修资金的更新、改造工作；

1.0.4本标准涉及的装饰装修管理、停车管理不属于物业服务内容，但与物业共用部分的日常管理关系密切，因此作为附则列入本标准。

1.0.5本标准除一级技术标准外，每一级技术标准高于并包含低一级的技术标准。

2 术 语
2.0.1 物业管理

是指业主自行或者通过他人对物业管理区域内的建筑物、构筑物及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护公共环境卫生和相关秩序的活动。

2.0.2 业主 
是指房屋所有权人。

2.0.3 使用人

    是指物业的承租人和实际使用物业的其他人。

2.0.4 物业服务合同

是指业主与建设单位或全体业主与其选聘的物业服务企业对物业管理区域进行综合管理与服务，明确双方权利与义务关系的约定。

2.0.5 物业共用部分

是指物业管理区域内业主专有部分以外按照规定由业主共同管理的建筑物、构筑物及配套设施设备和相关场地。主要包括共用部位、共用设施设备。共用部位是指根据法律、法规的规定和房屋买卖合同的约定，由单幢物业内业主共有的部位，一般包括：基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及户外的墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等；共用设施设备是指根据法律、法规的规定和房屋买卖合同的约定，由业主共有的附属设施设备，一般包括：电梯、天线、照明、消防设施、绿地、道路、路灯、沟渠、池、井、非经营性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋等。
2.0.6 管理规约

是指对有关物业的使用、维护、管理，业主的共同利益，业主应当履行的义务，违反管理规约应当承担的责任等事项依法作出的约定。管理规约应当尊重社会公德，不得违反法律、法规或者损害社会公共利益。管理规约对全体业主具有约束力。

3 北京市住宅物业服务一级技术标准
3.1 综合管理

3.1.1 物业服务中心


1 物业管理区域内，设置专用办公场所，有固定的通讯联络方式。

2 在物业服务中心悬挂或张贴物业企业资质证书或复印件、项目负责人照片，公示物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等有关信息。提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。
3 周一至周五每日不低于8小时提供业务接待；其他时间设置值班人员，负责项目运行，及时处理各种临时或突发事件。

4设置专用区域，配置相关设备，为业主利用业主决定共同事项公共决策平台进行决策提供便利。

3.1.2 从业人员


1 每个物业管理区域应当配备项目负责人，房屋建筑结构安全员和设备设施管理员；项目负责人有2年以上物业服务企业或相关企业管理工作经验，为本市项目负责人执业信用档案登记在册人员。

2 从业人员按照相关规定取得相应的职业资格证书。

3 服务人员佩戴标志，仪表整洁，行为规范，用语文明。 

3.1.3 服务内容


1 建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：消防、水、电、气、电梯、公共秩序、公共卫生、自然灾害等）的处理机制和应急预案，各岗位工作标准和培训、考核办法。

2 建立企业内部培训体系，定期组织从业人员培训、考核。

3 建立物业管理档案，归档及时、完整，便于查询。

4 在物业共用部分显著位置公示24小时服务电话。

水、电、气等急迫性报修20分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场；由专业单位负责的，发现问题应及时告知相关单位；

业主或使用人提出的意见、建议、投诉在3个工作日内回复。

有报修、维修、处理记录。

5设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括各幢、单元标志、危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志。

6 涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口、各楼单元门内张贴通知，履行告知义务。

7 配合相关部门进行公益性宣传。

8 做好安全生产管理；重要节假日前安排安全检查。

9 对物业管理区域内违反治安、规划、环保等方面法律、法规及违反管理规约（临时管理规约）的行为，应及时劝阻并报告相关行政主管部门及全体业主。

3.1.4 经营管理

1 按照规范要求，每年第一季度向业主公示上一年度物业服务合同履行情况、物业服务项目收支情况、本年度物业服务项目收支预算。
2 按物业服务合同约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

3.1.5 专项服务委托管理


1 依据相关规定，签订规范的委托服务合同，明确各方权利义务。
2 专项服务企业应具备相应资质；操作人员持有相应的职业资格证书。
3 专项服务企业人员佩戴标志，仪表整洁，行为规范，用语文明。
4 对专项服务企业的服务有监督管理及评价记录。

3.2共用部位及共用设施设备维修养护管理

3.2.1综合管理

1 建立房屋及共用设施设备档案，有运行、检查、维修养护记录。

2 按照相关规定，及时对房屋使用安全情况进行评估检查。

3 每年第四季度制定下一年度维修养护计划并组织实施。

4 对共用部位及共用设施设备进行巡视检查和维修养护并做好记录。

5 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检验检测并做好记录。
6 在发生雷暴、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后，要组织专项检查并做好记录。

7 设备机房

1） 每日巡视1次、每月清洁1次，机房内不得堆积杂物。

2） 按规范设置鼠药盒或粘鼠板、档鼠板。
3） 在明显易取位置配备消防灭火器材，并定期检查器材完好情况。
4） 设施设备标志、标牌齐全。
5） 在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

3.2.2 共用部位

3.2.2.1 房屋结构

1 根据房屋使用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。 

2 每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，做好记录。
3 对危及房屋结构安全的行为及时履行告知和劝阻义务，对拒不改正的，要报告行政主管部门，同时告知全体业主。

3.2.2.2 建筑部件

1 每季度检查1次外墙贴面砖石或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。


2 每月巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

3 每年检查1次房屋共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。
4 每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管，按照责任范围进行维修养护，做好记录；降雨后及时排除积水。

3.2.2.3 附属构筑物
1 每季度巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。
2 每年检查1次雨污水管井，按照责任范围进行维修养护，做好记录。
3 每季度巡查1次大门、围墙，按照责任范围进行维修养护，做好记录。
4 每季度巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

5 每年检测1次防雷装置，按照责任范围进行维修养护，做好记录。
3.2.3 空调系统

1 进行冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备运行、巡视、测温、维修养护，做好记录。

2 定期检验压力容器及仪表。

3 每年清洗消毒1次新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体、风机盘管滤网等。

3.2.4 二次供水设备

1 直接从事供水工作的人员应有健康体检合格证。

2 二次供水设施按要求使用消毒设备，水箱按规定清洗消毒、水质化验，水质符合国家生活饮用水卫生标准。

3 每日巡视1次水箱间、水泵房，做好巡视记录。

4 有备用水泵的供水系统，要定期切换运行。

5每季度对水泵润滑情况进行检查，视情况补充或更换润滑剂；每年对水泵进行1次整体养护。

6 每年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆，每年入冬前对暴露管道进行防冻处理。

7 水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管，溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。

3.2.5 排水系统

1 按照水务部门的要求取得排水许可证。

2 排水设施

每年上汛前对雨、污水井、屋面雨水口等排水设施进行检查、清理、疏通。

3 污水泵

每日巡视1次，每年养护2次。

4 化粪池

定期检查化粪池，及时安排清掏。

3.2.6 照明和电气设备

1 室内照明

每周巡检1次，一般故障即时修复，其他复杂故障1周内修复。

2室外照明

每2周巡检1次，一般故障1周内修复，其他复杂故障2周内修复。

3 应急照明

每周巡检1次，故障即时修复。

4 高压柜及高压线路

每班巡检1次高压柜，做好记录；定期检测设备和线路。
5 干式变压器

每日巡检1次，做好记录。

6 油浸变压器

每日巡检1次，做好记录。

7 低压柜

每班巡检1次，有记录；每半年养护1次；每年检查1次电气安全。

8 低压配电箱和低压线路

每季度巡检1次；每年养护1次。

9 电动机

每班巡检1次运行中的电动机，做好记录。

10 控制柜

每季度巡检1次；每年养护1次；做好记录。

11 发电机

每季度试运行1次，做好记录。

12 电气检测

每3年1次预防性试验；每年检测2次高压个人防护用品。

13 变配电室

有人值守；设备附件及工具、个人防护用品完好；防小动物措施完备；

3.2.7 安全防范系统
1 报警控制管理主机

  每日巡查1次，每月清洁1次设备表面，每年设备内部除尘1次。  

2 对讲门口机

     每季度检查1次按键、显示屏等，表面清洁1次，每年内部除尘1次。 

3 网络控制箱

     每年检查1次外观、接线，表面清洁1次，内部除尘1次。 

4 红外对射探测器

     每年检查1次防水、探测范围、接线等，表面清洁2次，内部除尘1次。 

5 图像采集设备

     每周检查1次监视画面、录像功能，每月表面清洁1次，每年内部除尘1次。

6 摄像机

     每季度检查1次聚焦、红外夜视、防水、接线等，镜头表面清洁1次，每年防护罩内部除尘1次。 

7 解码器

     每年检查1次防雨罩、接线等，表面清洁1次，内部除尘1次。 

8 云台

     每年检查1次运转、接线，表面清洁1次，转动部位上润滑油1次。

9 巡更点

     每半年检查1次外观、存储记录，表面清洁1次。

10 读卡器

     每季度检查键盘、防水，表面清洁1次。

11 电磁锁门锁

     每季度检查1次吸力、外观、接线。

12出门按钮

     

每季度检查1次开锁功能、接线。

3.2.8 电梯

1 无人值守电梯，主梯24小时不间断运行；有人值守电梯6：00－24：00不间断运行，0：00－6：00呼叫运行；电梯司机夜间值班，在首层候梯厅及轿厢内公布值班电话和房号。

2 设有高峰梯的，在高峰期与主梯同时运行。

3 发生电梯困人或其它重大事件时，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，物业管理人员须在15分钟内到现场，专业维修人员须在30分钟内到现场进行救助。

4 每15日进行1次日常维修养护工作。

5 设电梯安全员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯定期检验计划。

6 定期检查紧急报警装置。
7 定期年检并取得合格证。
8 轿厢内有年检合格证、乘梯须知。
3.2.9 水景

1 启用前进行防渗漏检查。
2 使用中每周巡查1次喷水池、水泵及其附属设施。

3 设置必要的安全警示标志。

4 水质符合卫生要求。

3.3 消防安全防范

3.3.1 综合管理

1 落实消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责；
2 成立义务消防队，每年进行1次消防演练，相关人员掌握消防基本知识和技能。

3 发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作。

4 消防控制室设专业人员24小时值守，处理各类报警信息。

5 每日防火巡查1次；每季度专项检查1次消防设施设备、消防器材、消防安全标志、疏散通道等。
6 每年对员工进行1次消防安全宣传教育。
3.3.2 消防设施设备维修养护
3.3.2.1 火灾自动报警系统  
1 报警控制主机、联动台

    
每日巡查设备运行情况，24小时连续正常运行。每月清洁1次机柜表面，每年机柜内部设备除尘1次。每年定期检查报警控制主机、联动台。   


  
  2 模块、探测器、手报
     
每年巡查1次模块、探测器、手报；每2年表面清洁1次；探测器投入运行2年后，每隔3年由专业清洗单位全部清洗一遍。
  
  3 备用电源
 每季度备用电源充放电试验和表面除尘1次。
   3.3.2.2 消防广播系统 
每月机柜表面清洁1次，每年机柜内部除尘1次，设备表面清洁1次；每2年机柜内的设备内部除尘1次。每年检查1次电话插孔、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扬声器等。
3.3.2.3 防排烟系统
每年养护1次防排烟风机、电源控制柜、风口、防火阀等。
   3.3.2.4 防火分隔系统
       每年防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位上润滑油1次；电控箱表面清洁，内部除尘1次；每年防火门附件检查1次，每年门的转动部位上润滑油1次。 
3.3.2.5 水灭火系统 
       每年养护1次室外消火栓，养护1次室内消火栓，设施整体养护1次。消防泵、喷淋泵每月盘车1次，每季度润滑检查1次，每年整体养护1次。  
3.3.2.6灭火器 
每年进行1次功能性检查。
3.4 绿化养护
3.4.1 基本要求

1绿地

裸地率不超过20%。

2 乔木

植株保存率在80%以上，每年成活率80%以上。

3 灌木

植株保存率在80%以上，每年成活率80%以上。

4 绿篱和色块

植株保存率在80%以上，每年成活率在80%以上。

5 地被和花坛植物

地被植物覆盖率在70%以上，花坛植物死亡率不超过20%。

6 草坪

确保基本成活，草坪覆盖率在75%以上。

3.4.2绿化养护

1灌溉

根据天气、土壤和植物生长状况合理灌溉，不出现严重旱涝现象。一般植物至少在萌芽前、春季干旱期间、入冬前浇水3次。

2施肥

根据植物生长情况施肥，一般乔木每3-4年施肥1次；灌木每1-2年施肥1次；地被和草坪植物每年开春后施肥1次；花坛植物根据生长情况进行追肥；生长不良的植物适当增加施肥频次。

3病虫害防治

每月至少次检查病虫害发生情况并进行防治，不出现严重病虫危害现象。

4整形修剪

一般乔木每3年至少修剪1次；灌木每2年至少修剪1次；绿篱和色块每年生长季节或入冬后开春萌芽前至少修剪1次；冷季型草坪5、6、7、8、9月各修剪1次，全年修剪次数在5次以上。

5除草

确保目标植物不因杂草危害出现退化现象。每年全面除草至少1次，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过30%。

3.4.3 垃圾处理

绿化产生的垃圾和绿地内垃圾杂物每周至少处理1次。

3.4.4 检查记录

每月至少检查植物生长情况1次并对养护工作内容进行记录。
3.5 环境卫生

3.5.1 生活垃圾的收集、清运

3.5.1.1 配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。

3.5.1.2 生活垃圾实行分类收集。

3.5.1.3 每2月清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒药水消毒。

3.5.1.4 每日清运1次生活垃圾，并清运到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

3.5.2 物业共用部分清洁

3.5.2.1 楼内
1 每日清洁1次、每周清拖1次大堂地面、一层候梯厅；每月擦拭1次信报箱、大堂玻璃。

2 每周清洁1次楼内地面、楼梯，每季度清拖1次；每2月擦拭1次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消防栓、指示牌等公共设施。
3.5.2.2 电梯

每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每日清拖1次电梯轿厢地面。
3.5.2.3 庭院

每日清扫1次主要道路。

3.5.2.4 水景

1 定期对水体投放药剂或进行其他处理。

2 使用期间每1周安排专业清洁1次水面；每年清洁2次水池池底。

3.5.3 有害生物防制

3.5.3.1 配合相关部门进行有害生物防制。

3.5.3.2 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

3.5.4雨雪天气

3.5.4.1 雨后清洁

雨后，对小区内主路、干路积水进行清扫。

3.5.4.2 扫雪铲冰

降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。
3.5.5公共卫生事件

发生公共卫生事件时，配合相关部门采取防制措施。

3.5.6 检查记录

每日抽查1次清洁质量，做好记录。
3.6公共秩序维护
3.6.1 对重点部位进行巡视检查并做好记录， 6：00至22： 00巡视1次、22：00至次日6：00巡视1次。

3.6.2 维护道路使用和场地的正常秩序。

3.6.3 专业人员24小时值守安防控制室；监控影像资料、报警记录，应当留存30日备查。

3.6.4 对违法行为立即报警，协助相关部门处理。

3.6.5 记录与档案

1 各项工作记录完整有效。


2 档案齐全。

3.7附则一:装饰装修管理

3.7.1 按照相关规定和管理规约（临时管理规约）约定，建立住宅装饰装修管理服务制度。

3.7.2 受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、施工单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人相关装饰装修工程的禁止行为和注意事项。

装修人对住宅进行装饰装修前，应当告知邻里。
3.7.3 装饰装修期间，每日巡查1次现场，做好记录。

3.7.4 业主或者使用人未申报登记或者违反相关规定，及时告知并劝阻；拒不改正的，及时报告相关主管部门、业主或业主委员会，并在物业管理区域内公示。

3.7.5 装饰装修结束后，应进行检查。对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人应按照约定处理。

3.7.6 装修垃圾及时清运。

3.8附则二:停车管理

3.8.1 建立停车管理制度。

3.8.2 定期存放车辆的，应签订停车服务协议。

3.8.3 在显著位置公示停车须知。

3.8.4 设置规范的交通标志，包括引导标志，疏散指示灯，安全出口标志灯和其他警示性标志。

3.8.5 机动车辆凭证出入，对临时进入的机动车辆进行登记。

3.8.6 定时巡查停车场（库）及其设施设备。

3.8.7 停车场（库）内配备消防器材并定期检查，做好记录。

3.8.8 停车场地面每周清扫1次。

3.8.9 地下停车场（库）服务人员应佩戴明显标志。

4 北京市住宅物业服务二级技术标准
4.1 综合管理

4.1.1 物业服务中心


1 物业管理区域内，设置专用办公场所，配置简单办公设备，有固定的通讯联络方式。

2 在物业服务中心悬挂或张贴物业企业资质证书或复印件、项目负责人照片，公示物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。
3 周一至周五每日不低于8小时提供业务接待。其他时间设置值班人员，负责项目运行，及时处理各种临时或突发事件。

4 设置专用区域，配置相关设备，为业主利用业主共同决定事项公共决策平台进行决策提供便利。

4.1.2 从业人员

1每个物业管理区域应当配备项目负责人，房屋建筑结构安全员和设备设施管理员；项目负责人有2年以上物业服务企业或相关企业管理工作经验，为本市项目负责人执业信用档案登记在册人员。

2 从业人员按照相关规定取得相应的职业资格证书。

3 服务人员佩戴标志，仪表整洁，行为规范，用语文明。

4.1.3 服务内容


1 建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：消防、水、电、气、电梯、公共秩序、公共卫生、自然灾害等）的处理机制和应急预案，各岗位工作标准和培训、考核办法。

2 建立企业内部培训体系，定期组织从业人员培训、考核。

3 建立物业管理档案，归档及时、完整，便于查询。

4 应用计算机管理物业资料。

5 在物业共用部分显著位置公示24小时服务电话。

水、电、气等急迫性报修20分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场；由专业单位负责的，发现问题应及时告知相关单位；

业主或使用人提出的意见、建议、投诉在3个工作日内回复。

有报修、维修、处理记录。

6设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括各幢、单元标志、危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志。

7 涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口、各楼单元门内张贴通知，履行告知义务。

8 配合相关部门进行公益性宣传。

9 做好安全生产管理；重要节假日前安排安全检查。

10 对物业管理区域内违反治安、规划、环保等方面法律、法规及违反管理规约（临时管理规约）的行为，应及时劝阻并报告相关行政主管部门及全体业主。

4.1.4 经营管理

1 按照规范要求，每年第一季度向业主公示上一年度物业服务合同履行情况、物业服务项目收支情况、本年度物业服务项目收支预算。
2 按物业服务合同约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

4.1.5 专项服务委托管理


1 依据相关规定，签订规范的委托服务合同，明确各方权利义务。
2 专项服务企业应具备相应资质；操作人员持有相应的职业资格证书。
3 专项服务企业人员佩戴标志，仪表整洁，行为规范，用语文明。
4 对专项服务企业的服务有监督管理及评价记录。

4.2共用部位及共用设施设备维修养护管理

4.2.1综合管理

1 建立房屋及共用设施设备档案，有运行、检查、维修养护记录。

2 按照相关规定，及时对房屋使用安全情况进行评估检查。

3 每年第四季度制定下一年度维修养护计划并组织实施。

4 对共用部位及共用设施设备进行巡视检查和维修养护并做好记录。

5 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检验检测并做好记录。
6 在发生雷暴、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后，要组织专项检查并做好记录。

7 设备机房

1） 每日巡视1次、每月清洁1次，机房内不得堆积杂物。

2） 按规范设置鼠药盒或粘鼠板、档鼠板。

3） 在明显易取位置配备消防灭火器材，并定期检查器材完好情况。

4） 设施设备标志、标牌齐全。

5） 在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。  

4.2.2 共用部位

4.2.2.1 房屋结构

1 根据房屋使用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。 

2 每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，做好记录。

3 对危及房屋结构安全的行为及时履行告知和劝阻义务，对拒不改正的，要报告行政主管部门，同时告知全体业主。
4.2.2.2 建筑部件

1 每季度检查1次外墙贴面砖石或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。


2 每月巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。


3 每半年检查1次房屋共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

4 每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管，按照责任范围进行维修养护，做好记录；降雨后及时排除积水。

4.2.2.3 附属构筑物

1 每2月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

2 每半年检查1次雨污水管井，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

3 每2月巡查1次大门、围墙，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

4 每2月巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

5 每年检测1次防雷装置，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

4.2.3 空调系统

1 进行冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理施设备运行、巡视、测温、维修养护，做好记录。

2 定期检验压力容器及仪表。

3 每年清洗消毒1次新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体、风机盘管滤网等。

4.2.4 二次供水设备

1 直接从事供水工作的人员应有健康体检合格证。

2 二次供水设施按要求使用消毒设备，水箱按规定清洗消毒、水质化验，水质符合国家生活饮用水卫生标准。

3 每日巡视1次水箱间、水泵房，做好巡视记录。

4 有备用水泵的供水系统，要定期切换运行。

5每季度对水泵润滑情况进行检查，视情况补充或更换润滑剂；每年对水泵进行1次整体养护。

6 每年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆，每年入冬前对暴露管道进行防冻处理。

7 水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管，溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。

4.2.5 排水系统

1 按照水务部门的要求取得排水许可证。

2 排水设施

每年上汛前对雨、污水井、屋面雨水口等排水设施进行检查、清理、疏通。

3 污水泵

每日巡视1次，每年养护2次。

4 化粪池

定期检查化粪池，及时安排清掏。

4.2.6 照明和电气设备

1 室内照明

每周巡检2次，一般故障即时修复，其他复杂故障1周内修复。

2室外照明

每周巡检1次，一般故障即时修复，其他复杂故障2周内修复。

3 应急照明

每4日巡检1次，故障即时修复。

4 高压柜及高压线路

每班巡检1次高压柜，做好记录；定期检测设备和线路。

5 干式变压器

每班巡检1次，做好记录。

6 油浸变压器

每班巡检1次，做好记录。

7 低压柜

每班巡检1次；每半年养护1次；每年检查1次电气安全；做好记录。

8低压配电箱和低压线路

每季度巡检1次；每年养护1次；做好记录。

9 电动机

每班巡检1次运行中的电动机；每年养护1次，做好记录。

10 控制柜

每月巡检1次；每年养护1次；做好记录。

11 发电机

每季度试运行1次。

12 电气检测

每3年1次预防性试验；每年检测2次高压个人防护用品； 
13 变配电室

有人值守；设备附件及工具、个人防护用品完好；防小动物措施完备； 
4.2.7 安全防范系统

1 报警控制管理主机

    
每日巡查1次，每月清洁1次设备表面，每年设备内部除尘1次。  

2 对讲门口机

   
每月检查1次按键、显示屏等，表面清洁1次，每年内部除尘1次。 

3 网络控制箱

    
每半年检查1次外观、接线，表面清洁1次，每年内部除尘1次。 

4 红外对射探测器

    
每半年检查1次防水、探测范围、接线等，每季度表面清洁1次，每年内部除尘1次。 

5 图像采集设备

    
每周检查1次监视画面、录像功能，每月表面清洁1次，每年内部除尘1次。

6 摄像机

    
每季度检查1次聚焦、红外夜视、防水、接线等，镜头表面清洁1次；每年防护罩内部除尘1次。 

7 解码器

    
每半年检查1次防雨罩、接线等，表面清洁1次，每年内部除尘1次。 

8 云台

    
每半年检查1次运转、接线，表面清洁1次；每年转动部位上润滑油1次。

9 巡更点

    
每季度检查1次外观、存储记录，表面清洁1次。

10 读卡器

    
每季度检查键盘、防水，表面清洁1次。 

11 电磁锁门锁

    
每季度检查1次吸力、外观、接线。

12 出门按钮

    
每季度检查1次开锁功能、接线。

4.2.8 电梯

1 无人值守电梯，主梯24小时不间断运行；有人值守电梯6：00－24：00不间断运行，0：00－6：00呼叫运行；电梯司机夜间值班，在首层候梯厅及轿厢内公布值班电话和房号。

2 设有高峰梯的，在高峰期与主梯同时运行。

3 发生电梯困人或其它重大事件时，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，物业管理人员须在15分钟内到现场，专业维修人员须在30分钟内到现场进行救助。

4 每15日进行1次日常维修养护工作。

5 设电梯安全员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯定期检验计划。

6 定期检查紧急报警装置。
7 定期年检并取得合格证。
8 轿厢内有年检合格证、乘梯须知。
4.2.9 水景

1 启用前进行防渗漏检查。
2 使用中每周巡查1次喷水池、水泵及其附属设施。

3 设置必要的安全警示标志。

4 水质符合卫生要求。

4.3 消防安全防范

4.3.1 综合管理

1 落实消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责；

2 成立义务消防队，每年进行1次消防演练，相关人员掌握消防基本知识和技能。

3 发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作。

4 消防控制室设专业人员24小时值守，处理各类报警信息。

5 每日防火巡查2次；每2月专项检查1次消防设施设备、消防器材、消防安全标志、疏散通道等。

6 每年对员工进行1次消防安全宣传教育。
4.3.2消防设施设备维修养护
4.3.2.1 火灾自动报警系统  
1 报警控制主机、联动台

    
每日巡查设备运行情况，24小时连续正常运行。每月清洁1次机柜表面，每年机柜内部设备除尘1次。每年定期检查报警控制主机、联动台。   


  
  2模块、探测器、手报
     
每年巡查1次模块、探测器、手报；每2年表面清洁1次；探测器投入运行2年后，每隔3年由专业清洗单位全部清洗一遍。
  
  3备用电源
 


每季度备用电源充放电试验和表面除尘1次。

   4.3.2.2消防广播系统 
每月机柜表面清洁1次，每年机柜内部除尘1次，设备表面清洁1次；每年机柜内的设备内部除尘1次。每年检查1次电话插孔、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扬声器等。
4.3.2.3防排烟系统
每年养护1次防排烟风机、电源控制柜、风口、防火阀等。
   4.3.2.4防火分隔系统
       每年防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位上润滑油1次；电控箱表面清洁，内部除尘1次；每半年防火门附件检查1次，每年门的转动部位上润滑油1次。 
4.3.2.5水灭火系统 
       每年养护1次室外消火栓，养护1次室内消火栓，设施整体养护1次。消防泵、喷淋泵每月盘车1次，每季度润滑检查1次，每年整体养护1次。  
4.3.2.6灭火器 
每年进行1次功能性检查。
4.4 绿化养护

4.4.1 基本要求

1绿地

裸地率不超过10%。

2 乔木

生长基本正常，植株无明显偏冠和缺枝，植株保存率在90%以上，每年成活率在90%以上。

3 灌木

生长基本正常，植株无明显偏冠和缺枝，植株保存率在90%以上，每年成活率90%以上。

4 绿篱和色块

植株保存率在90%以上，每年成活率在90%以上。

5 地被和花坛植物

地被植物覆盖率在80%以上，花坛植物死亡率不超过15%。

6 草坪

确保基本成活，草坪覆盖率在85%以上。

4.4.2绿化养护

1灌溉

出现干旱情况，能及时灌溉，不因旱涝原因导致植物出现死亡现象。一般植物至少在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水5次。

2施肥

根据植物生长情况施肥，一般乔木每2年施肥1次；灌木每年施肥1次；地被和草坪植物每年春季萌芽前后和入冬前后施肥1-2次；花坛植物根据生长情况进行追肥；生长不良的植物适当增加施肥频次。

3病虫害防治

每月至少2次检查，发现病虫害能有效控制，不因病虫危害影响景观效果。

4整形修剪

乔木每2年至少修剪1次；灌木每年冬季至少修剪1次；绿篱和色块每年冬季和生长季至少修剪2次；冷季型草坪4-10月各修剪1次，全年修剪次数在7次以上。

5除草

确保目标植物不因杂草危害出现退化现象。每年全面除草至少2次，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过20%。

4.4.3 垃圾处理

绿化产生的垃圾和绿地内垃圾杂物每周至少处理2次。

4.4.4 检查记录

生长季节每月至少检查植物生长情况2次并对养护工作内容进行记录。
4.5 环境卫生

4.5.1 生活垃圾的收集、清运

4.5.1.1 配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。

4.5.1.2 生活垃圾实行分类收集。

4.5.1.3 每月清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒药水消毒。

4.5.1.4 每日清运1次生活垃圾，并清运到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

4.5.1.5 保洁车外观整洁。

4.5.2 物业共用部分清洁

4.5.2.1楼内

1 每日清洁1次、每周清拖2次大堂地面、一层候梯厅；每月擦拭2次信报箱、大堂玻璃。

2 每周清洁2次楼内地面、楼梯，每月清拖1次；每月擦拭1次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消防栓、指示牌等公共设施。
4.5.2.2 电梯

           每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每日清拖1次电梯轿厢地面。
4.5.2.3 天台屋面

雨季前清扫1次楼顶天台、屋面，雨季每季度清扫1次。有天台、内天井的每周巡查1次，有杂物及时清扫。
4.5.2.3 庭院

1 每日清扫1次道路。

2 每月清洁1次小区公共照明及设施设备；每季度清洁1次雨蓬、门头等。
4.5.2.4 水景

       1 定期对水体投放药剂或进行其他处理。

2 使用期间每周安排专业清洁1次水面；每年清洁2次水池池底。
4.5.3 有害生物防制

4.5.3.1 配合相关部门进行有害生物防制。

4.5.3.2 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。
4.5.4 雨雪天气

4.5.4.1 雨后清洁

雨后，对小区内主路、干路积水进行清扫。

4.5.4.2 扫雪铲冰

降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。
4.5.5 公共卫生事件

发生公共卫生事件时，配合相关部门采取防制措施。
4.5.6 检查记录

每日抽查1次清洁质量，做好记录。

4.6公共秩序维护

4.6.1主要出入口有专人执勤。

4.6.2 对重点部位进行巡视检查并做好记录， 6：00至22： 00巡视1次、22：00至次日6：00巡视1次。

4.6.3 维护道路使用和场地的正常秩序。
4.6.4 专业人员24小时值守安防控制室；监控影像资料、报警记录，应当留存30日备查。

4.6.5 对违法行为立即报警，协助相关部门处理。

4.6.6 记录与档案

1 各项工作记录完整有效。


2 档案齐全。

4.7附则一: 装饰装修管理

4.7.1 按照相关规定和管理规约（临时管理规约）约定，建立住宅装饰装修管理服务制度。

4.7.2 建立装饰装修管理档案。

4.7.3受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、施工单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人相关装饰装修工程的禁止行为和注意事项。

装修人对住宅进行装饰装修前，应当告知邻里。
4.7.4 装饰装修期间，每日巡查1次现场，做好记录。

4.7.5 业主或者使用人未申报登记或者违反相关规定，及时告知并劝阻；拒不改正的，及时报告相关主管部门、业主或业主委员会，并在物业管理区域内公示。

4.7.6 装饰装修结束后，应进行检查。对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人应按照约定处理。

4.7.7装修垃圾及时清运
4.8附则二:停车管理

4.8.1 建立停车管理制度。

4.8.2 建立停车管理档案。

4.8.3 定期存放车辆的，应签订停车服务协议。

4.8.4 在显著位置公示停车须知。

4.8.5 设置规范的交通标志，包括引导标志，疏散指示灯，安全出口标志灯和其他警示性标志。

4.8.6 机动车辆凭证出入，对临时进入的机动车辆进行登记。

4.8.7 24小时有专人定时巡查停车场（库）及其设施设备。

4.8.8 停车场（库）内配备消防器材并定期检查，做好记录。

4.8.9 停车场地面每周清扫1次。

4.8.10 地下停车场（库）服务人员应佩戴明显标志。

5 北京市住宅物业服务三级技术标准
5.1 综合管理

5.1.1 物业服务中心


1 物业管理区域内设置物业服务中心。

2 办公场所整洁有序。

3 配置一般的办公用品、家具、电话等。

4 在物业服务中心悬挂或张贴物业企业资质证书或复印件、项目负责人照片，公示物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。

5 周一至周五每日不低于8小时提供业务接待。其他时间设置值班人员，负责项目运行，及时处理各种临时或突发事件。

6 设置专用区域，配置相关设备，为业主利用业主决定共同事项公共决策平台进行决策提供便利。

5.1.2 从业人员


1每个物业管理区域配备项目负责人，房屋建筑结构安全员和设备设施管理员；项目负责人有3年以上物业服务企业或相关企业管理工作经验，为本市项目负责人执业信用档案登记在册人员。

2 从业人员按照相关规定取得相应的职业资格证书。

3 服务人员分岗位统一着装、佩戴标志，仪表整洁，用语文明。

5.1.3 服务内容


1 建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：消防、水、电、气、电梯、公共秩序、公共卫生、自然灾害等）的处理机制和应急预案，各岗位工作标准和培训、考核办法。

2 建立企业内部培训体系，定期组织从业人员培训、考核。

3 建立物业管理档案，归档及时、完整，便于查询。

4 应用计算机管理业主基本信息、物业基础资料、维修养护记录、收费记录。

5 在物业共用部分显著位置公示24小时服务电话。

水、电、气等急迫性报修20分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场；由专业单位负责的，发现问题应及时告知相关单位；

业主或使用人提出的意见、建议、投诉在2个工作日内回复。

有报修、维修、处理记录，有回访并做好记录。
6设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括各幢、单元标志、危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志。

7 涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口、各楼单元门内张贴通知，履行告知义务。

8 物业管理区域内设置公共信息栏；配合相关部门进行公益性宣传。

9 每年组织1次社区文化活动。

10 每年组织业主参观共用设施设备机房。
11 每年公开征集1次物业服务意见，公示整改情况。
12 每月组织1次项目服务质量检查，做好记录。
13 做好安全生产管理；重要节假日前安排安全检查。
14 对物业管理区域内违反治安、规划、环保等方面法律、法规及违反管理规约（临时管理规约）的行为，应及时劝阻并报告相关行政主管部门及全体业主。
15 提供方便业主生活的室内清洁、洗衣、做饭、洗车、财物保管、票务代理等特约服务。
5.1.4 经营管理

1 按照规范要求，每年第一季度向业主公示上一年度物业服务合同履行情况、物业服务项目收支情况、本年度物业服务项目收支预算。
2 按物业服务合同约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

5.1.5 专项服务委托管理


1 依据相关规定，签订规范的委托服务合同，明确各方权利义务。
2 专项服务企业应具备相应资质；操作人员持有相应的职业资格证书。
3 专项服务企业人员佩戴标志，仪表整洁，行为规范，用语文明。
4 对专项服务企业的服务有监督管理及评价记录。

5.2共用部位及共用设施设备维修养护管理

5.2.1综合管理

1 建立房屋及共用设施设备档案，有运行、检查、维修养护记录。

2 按照相关规定，及时对房屋使用安全情况进行评估检查。

3 每年第四季度制定下一年度维修养护计划并组织实施。

4 对共用部位及共用设施设备进行巡视检查和维修养护并做好记录。

5 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检验检测,并做好记录。

6 在发生雷暴、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后，要组织专项检查并做好记录。

7 设备机房

1） 每日巡视1次、每月清洁1次，机房内不得堆积杂物。

2） 按规范设置鼠药盒或粘鼠板、档鼠板。

3） 在明显易取位置配备消防灭火器材，并定期检查器材完好情况。

4） 设施设备标志、标牌齐全。

5） 在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。
5.2.2 共用部位

5.2.2.1 房屋结构

1 根据房屋使用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。 

2 每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，做好记录。

3 对危及房屋结构安全的行为及时履行告知和劝阻义务，对拒不改正的，要报告行政主管部门，同时告知全体业主。

5.2.2.2 建筑部件

1 每季度检查1次外墙贴面砖石或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。
2 每2周巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。


3 每季度检查1次房屋共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

4 每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管，按照责任范围进行维修养护，做好记录；降雨后及时排除积水。

5.2.2.3 附属构筑物

1 每月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

2 每季度检查1次雨污水管井，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

3 每月巡查1次大门、围墙，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

4 每月巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

5 每年检测1次防雷装置，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

5.2.3 空调系统

1 温度控制符合节能要求，有节水节电具体措施。进行冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备运行、巡视、测温、维修养护，做好记录。

2 每年检查1次管道、阀门并除锈。
3 定期检验压力容器及仪表。

4 每年清洗消毒2次新风机、表冷器、箱体、风机盘管滤网；每年清洗消毒1次空气处理机滤网等。

5.2.4 二次供水设备

1 直接从事供水工作的人员应有健康体检合格证。

2 二次供水设施按要求使用消毒设备，水箱按规定清洗消毒、水质化验，水质符合国家生活饮用水卫生标准。

3 每日巡视2次水箱间、水泵房，做好巡视记录。

4 有备用水泵的供水系统，要定期切换运行。

5每季度对水泵润滑情况进行检查，视情况补充或更换润滑剂；每年对水泵进行1次整体养护。

6 每年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆，每年入冬前对暴露管道进行防冻处理。

7 水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管，溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。

5.2.5 排水系统

1 按照水务部门的要求取得排水许可证。

2 排水设施

每年上汛前对雨、污水井、屋面雨水口等排水设施进行检查、清理、疏通。

每次降雨前后及强降雨过程中对主要排水口、管井进行检查。

3 污水泵

每日巡视1次，每季度养护1次。

4 化粪池

定期检查化粪池，及时安排清掏。

5.2.6 照明和电气设备

1 室内照明

每周巡检3次，一般故障即时修复，其他复杂故障5日内修复；

2 室外照明

每周巡检1次，一般故障即时修复，其他复杂故障1周内修复；适时调整时间控制器；

3 应急照明

每3日巡检1次，故障即时修复；断电后维持照明时间达标；每半年活化1次蓄电池。

4 高压柜及高压线路

        
每班巡检2次高压柜；定期检测设备和线路；每2年活化1次直流屏蓄电池，做好记录。
5 干式变压器

        
每班巡检2次，做好记录。

6 油浸式变压器

        
每班巡检2次，做好记录。
7 低压柜

每班巡检2次；每半年养护1次；每年检查1次电气安全；做好记录。
8低压配电箱和低压线路

每月巡检1次；每年养护1次；做好记录。
9 电动机

每班巡检1次运行中的电动机，每年养护1次；做好记录。
10 控制柜

每2周巡检1次；每年养护1次；做好记录。
11 发电机

每月试运行1次；每年活化1次蓄电池；每周巡检1次充电机和蓄电池；做好记录。

12 电气检测

每3年1次预防性试验；每年检测2次高压个人防护用品；每3年检测1次中央信号屏和直流屏；每5年检测1次高压电缆；做好记录。
13 变配电室

24小时有人值守；设备附件及工具、个人防护用品完好；防小动物措施完备。
5.2.7 安全防范系统

1 报警控制管理主机

    每日巡查1次。每2周清洁1次设备表面，每半年设备内部除尘1次。  

2 对讲门口机

    每2周检查1次按键、显示屏等，表面清洁1次，每半年内部除尘1次。 

3 网络控制箱

    每半年检查1次外观、接线，每季度表面清洁1次，每半年内部除尘1次。 

4 红外对射探测器

    每季度检查1次防水、探测范围、接线等，表面清洁1次；每半年内部除尘1次。 

5 图像采集设备

    每周检查1次监视画面、录像功能，每2周表面清洁1次；每半年内部除尘1次。

6 摄像机

    每季度检查1次聚焦、红外夜视、防水、接线等，镜头表面清洁1次；每年防护罩内部除尘1次。 

7 解码器

    每半年检查1次防雨罩、接线等，表面清洁1次；每年内部除尘1次。 

8 云台

    每半年检查1次运转、接线，表面清洁1次；每年转动部位上润滑油1次。

9 巡更点

     每月检查1次外观、存储记录，表面清洁1次。

10 读卡器

    每月检查键盘、防水，表面清洁1次。

11 电磁锁门锁

    每2月检查1次吸力、外观、接线。

12出门按钮

    每2月检查1次开锁功能、接线。

5.2.8 电梯

1 无人值守电梯，主梯24小时不间断运行；有人值守电梯6：00－24：00不间断运行，0：00－6：00呼叫运行；电梯司机夜间值班，在首层候梯厅及轿厢内公布值班电话和房号。

2 设有高峰梯的，在高峰期与主梯同时运行。

3 发生电梯困人或其它重大事件时，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，物业管理人员须在15分钟内到现场，专业维修人员须在30分钟内到现场进行救助。

4 每15日进行1次日常维修养护工作。

5 设电梯安全员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯定期检验计划。

6 定期检查紧急报警装置。
7 定期年检并取得合格证。
8 轿厢内有年检合格证、乘梯须知。
5.2.9 水景

1 启用前进行防渗漏检查。
2 使用中每周巡查2次喷水池、水泵及其附属设施。

3 设置必要的安全警示标志。

4 水质符合卫生要求。

5.3 消防安全防范

5.3.1 综合管理

1 落实消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责；

2 成立义务消防队，每年进行1次消防演练，相关人员掌握消防基本知识和技能。

3 发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作。

4 消防控制室设专业人员24小时值守，处理各类报警信息。管理制度、应急预案张贴在显著位置。备存紧急消防物资。
5 每日防火巡查2次；每月专项检查1次消防设施设备、消防器材、消防安全标志、疏散通道等。

6 每年对员工进行2次消防安全宣传教育。
5.3.2消防设施设备维修养护
5.3.2.1 火灾自动报警系统
  1 报警控制主机、联动台
    
每日巡查设备运行情况，24小时连续正常运行。每20天机柜表面清洁1次，每年机柜内部设备除尘1次。每年定期检查报警控制主机、联动台。   


  
  2模块、探测器、手报
     
每半年巡查1次模块、探测器、手报，每年表面清洁1次，探测器投入运行2年后，每隔3年由专业清洗单位全部清洗一遍。
  
  3备用电源
 每季度备用电源充放电试验和表面除尘1次。
   5.3.2.2消防广播系统 
 每2周机柜表面清洁1次；每年机柜内部除尘1次，设备表面清洁1次；每年机柜内的设备内部除尘1次。每半年检查1次电话插孔、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扬声器等。
5.3.2.3防排烟系统
每半年养护1次防排烟风机、电源控制柜、风口、防火阀等。
   5.3.2.4防火分隔系统
       每年防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位上润滑油1次；电控箱表面清洁，内部除尘1次；每半年防火门附件检查1次，每年门的转动部位上润滑油1次。 
5.3.2.5水灭火系统 
       每年养护1次室外消火栓；每半年养护1次室内消火栓；每年设施整体养护1次。消防泵、喷淋泵每月盘车1次，每季度润滑检查1次，每年整体养护1次。  
5.3.2.6灭火器 
每年进行1次功能性检查。
5.4 绿化养护

5.4.1 基本要求

1绿地

裸露土地不明显，裸地率在5%以下。

2 乔木

生长正常，主枝基本完整，植株保存率在95%以上，每年成活率在95%以上，一般植物生长季节叶片保存率85%以上。

3 灌木

生长正常，主枝完整，植株保存率在95%以上，每年成活率在95%以上。

4 绿篱和色块

生长整齐，植株保存率在95%以上，每年成活率在95%以上。

5 地被和花坛植物

地被植物覆盖率在90%以上，花坛植物死亡率超过10%后能及时补栽更换。

6 草坪

草坪修剪后效果整齐，覆盖率在90%以上。

5.4.2绿化养护

1灌溉

有计划进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，无明显旱涝情况发生；一般植物确保在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水5次，根据生长势和土壤情况合理灌溉；每平方米绿地用水量不超过0.7吨。

2施肥

根据植物生长情况施肥，乔木每2年施肥1-2次；灌木每年施肥1-2次；地被和草坪植物每年施肥2-3次；花坛植物根据生长情况进行追肥；尽量减少对化肥的依赖。

3病虫害防治

每月至少3次检查和防治病虫危害，不因病虫害出现提前落叶、死亡现象。

4 整形修剪

乔木每年冬季至少修剪1次；灌木每年冬季和生长季至少修剪2次；绿篱和色块每年冬季、五一前、国庆前共修剪3次以上；冷季型草坪4月1-2次、5月2次、6月1-2次、7月1次、8月1次、9月1-2次、10月1次，全年草坪修剪在10次以上。

5除草

每年全面除草至少3次，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过10%，季节性杂草能有效控制。

5.4.3 垃圾处理

绿化产生的垃圾和绿地内垃圾杂物每周至少处理3次。

5.4.4 检查记录

1 各项工作记录完整有效，

2 建立绿化档案。

3 生长季节每月至少检查绿化工作3次并对植物的养护情况进行记录。
5.5 环境卫生

5.5.1 生活垃圾的收集、清运

5.5.1.1 配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。

5.5.1.2 生活垃圾实行分类收集。

5.5.1.3 每2周清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒药水消毒。

5.5.1.4 每日清运1次生活垃圾，并清运到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

5.5.1.5 保洁车外观整洁。

5.5.2 物业共用部分清洁

5.5.2.1 楼内

1 每日清洁1次、每日清拖1次大堂地面、一层候梯厅；每周擦拭1次信报箱、大堂玻璃；每月刮1次大堂玻璃；每月清洁1次大堂、候梯厅墙面；每日巡视保洁1次。

2 每日清洁1次楼内地面、楼梯，每周清拖2次；每月擦拭2次楼梯扶手、栏杆、窗台；每月擦拭2次防火门、消防栓、指示牌等公共设施；灯具每季度除尘1次；每日巡视保洁1次。

5.5.2.2 电梯

1 每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每日清拖1次电梯轿厢地面；每日巡视保洁1次。

2 不锈钢面或其他装饰材料的电梯，每月护理1次。石材地面的电梯每季度养护1次。

5.5.2.3 天台屋面

每月清扫1次楼顶天台、屋面，雨季每月清扫1次。有天台、内天井的每周巡查2次，有杂物及时清扫。

5.5.2.4 庭院

1 每日清扫1次道路、两侧人行道；巡视保洁1次。

2每周清洁1次小区公共照明及设施设备；每季度清洁1次雨蓬、门头等。
5.5.2.5 水景

1 定期对水体投放药剂或进行其他处理。

2使用期间每周安排专业清洁2次水面；定期进行水体净化处理；每年清洁2次水池池底。

5.5.3 有害生物防制

5.5.3.1 进行有害生物防制。

5.5.3.2 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

5.5.4 雨雪天气

5.5.4.1 雨后清洁

雨后，对小区内主路、干路积水进行清扫。

5.5.4.2 扫雪铲冰

降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪在次日10时前清扫干净。
5.5.5 卫生事件

发生公共卫生事件时，对物业共用部位共用设施设备进行通风、清洗和消毒。

5.5.6 检查记录

1 每日检查1次清洁质量，做好记录。

2 每季度全面检查1次清洁质量，做好记录。

3 清洁档案齐全。

5.6公共秩序维护

5.6.1主要出入口有专人24小时执勤。

5.6.2 对重点部位进行巡视检查并做好记录， 6：00至22： 00巡视2次、22：00至次日6：00巡视1次。

5.6.3 维护道路使用和场地的正常秩序。
5.6.4 专业人员24小时值守安防控制室；监控影像资料、报警记录，应当留存30日备查。

5.6.5 对违法行为立即报警，协助相关部门处理。

5.6.6 每年进行2次专项应急预案演习，做好记录。

5.6.7 备勤人员24小时待岗。
5.6.8 记录与档案

1 各项工作记录完整有效。


2 档案齐全。

5.7附则一: 装饰装修管理

5.7.1 按照相关规定和管理规约（临时管理规约）约定，建立住宅装饰装修管理服务制度。

5.7.2 建立装饰装修管理档案。
5.7.3受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、施工单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人相关装饰装修工程的禁止行为和注意事项。

装修人对住宅进行装饰装修前，应当告知邻里。
5.7.4 装饰装修期间，每日巡查1次现场，做好记录。

5.7.5 业主或者使用人未申报登记或者违反相关规定，及时告知并劝阻；拒不改正的，及时报告相关主管部门、业主或业主委员会，并在物业管理区域内公示。

5.7.6 装饰装修结束后，应进行检查。对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人应按照约定处理。

5.7.7 装修垃圾及时清运。
5.8附则二:停车管理

5.8.1 建立停车管理制度。

5.8.2 建立停车管理档案。

5.8.3 定期存放车辆的，应签订停车服务协议。

5.8.4 在显著位置公示停车须知。

5.8.5 设置规范的交通标志，包括引导标志，疏散指示灯，安全出口标志灯和其他警示性标志。

5.8.6 机动车辆凭证出入，对临时进入的机动车辆进行登记。

5.8.7 24小时有专人定时巡查停车场（库）及其设施设备。

5.8.8 停车场（库）内配备消防器材并定期检查，做好记录。

5.8.9 停车场地面每3日清扫1次，地下停车库地面每季度清拖1次。

5.8.10 地下停车场（库）服务人员应着统一工服或牌证并佩戴明显标志。

6 北京市住宅物业服务四级技术标准
6.1 综合管理

6.1.1 物业服务中心


1 物业管理区域内设置物业服务中心。

2 办公场所整洁有序。

3 配置办公家具、电话、电脑、打印机等办公设施及办公用品。

4 在物业服务中心悬挂（或张贴）物业企业资质证书（或复印件）、项目负责人及主要服务人员照片，公示物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。

5 周一至周日每日不低于8小时提供业务接待。其他时间设置值班人员，负责项目运行，及时处理各种临时或突发事件。

6 设置专用区域，配置相关设备，为业主利用业主决定共同事项公共决策平台进行决策提供便利。

6.1.2 从业人员


1 每个物业管理区域应当配备项目负责人，房屋建筑结构安全员和设备设施管理员；项目负责人有3年以上物业服务企业或相关企业管理工作经验，为本市项目负责人执业信用档案登记在册人员。

2 从业人员按照相关规定取得相应的职业资格证书。

3 服务人员分岗位统一着装、佩戴标志，仪表整洁，行为规范，用语文明。

6.1.3 服务内容


1 建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：消防、水、电、气、电梯、公共秩序、公共卫生、自然灾害等）的处理机制和应急预案，各岗位工作标准和培训、考核办法。

2 建立企业内部培训体系，定期组织从业人员培训、考核。

3 建立物业管理档案，设有专职人员、档案资料室。档案归档及时、完整，便于查询。
4 使用专业物业服务软件系统管理业主基本信息、物业基础资料、维修养护记录、收费记录。
5 在物业共用部分显著位置公示24小时服务电话。

水、电、气等急迫性报修20分钟内、其它报修1小时内到达现场；由专业单位负责的，发现问题应及时告知相关单位；

业主或使用人提出的意见、建议、投诉在2个工作日内回复。

有报修、维修、处理记录，维修完成后48小时内回访。

6 设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括各幢、单元标志、危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志及与物业管理相关的标志。

7 涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口、各楼单元门内张贴通知，履行告知义务。

8 物业管理区域内显著位置设置公共信息栏；配合相关部门进行公益性宣传。

9 每年组织2次社区文化活动。

10 重要节日进行美化装饰。

11 每年组织业主参观共用设施设备机房。

12 每年至少公开征集1次物业服务意见，问卷率80%以上，公示整改情况。

13 每月组织1次项目服务质量检查，做好记录。

14 做好安全生产管理；重要节假日前安排安全检查。

15 对物业管理区域内违反治安、规划、环保等方面法律、法规及违反管理规约（临时管理规约）的行为，应及时劝阻并报告相关行政主管部门及全体业主。

16 提供方便业主生活的室内清洁、洗衣、做饭、洗车、财物保管、票务代理等特约服务。

6.1.4 经营管理

1 按照规范要求，每年第一季度向业主公示上一年度物业服务合同履行情况、物业服务项目收支情况、本年度物业服务项目收支预算。
2 按物业服务合同约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

6.1.5 专项服务委托管理


1 依据相关规定，签订规范的委托服务合同，明确各方权利义务。
2 专项服务企业应具备相应资质；操作人员持有相应的职业资格证书。
3 专项服务企业人员佩戴标志，仪表整洁，行为规范，用语文明。
4 对专项服务企业的服务有监督管理及评价记录。

6.2共用部位及共用设施设备维修养护管理

6.2.1 综合管理

1 建立房屋及共用设施设备档案，有运行、检查、维修养护记录。

2 按照相关规定，及时对房屋使用安全情况进行评估检查。

3 每年第四季度制定下一年度维修养护计划并组织实施。

4 对共用部位及共用设施设备进行巡视检查和维修养护并做好记录。

5 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检验检测并做好记录。

6 在发生雷暴、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后，要组织专项检查并做好记录。

7 设备机房

1） 每日巡视1次、每月清洁1次，机房内不得堆积杂物。

2） 按规范设置鼠药盒或粘鼠板、档鼠板。

3） 在明显易取位置配备消防灭火器材，并定期检查器材完好情况。

4） 设施设备标志、标牌齐全。

5） 在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。
6） 各类管线有分类标志和流向标志。

7） 交接班等记录齐全、完整。
6.2.2 共用部位

6.2.2.1 房屋结构

1 根据房屋使用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。 

2 每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，做好记录。

3 对危及房屋结构安全的行为及时履行告知和劝阻义务，对拒不改正的，要报告行政主管部门，同时告知全体业主。

6.2.2.2 建筑部件

1 每季度检查1次外墙贴面砖石或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。


2 每周巡查2次共用部位的门、窗、玻璃等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。


3 每季度检查1次房屋共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

4 每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管，按照责任范围进行维修养护，做好记录；降雨后及时排除积水。

6.2.2.3 附属构筑物

1 每2周巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

2 每季度检查1次雨污水管井，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

3 每2周巡查1次大门、围墙，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

4 每2周巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

5 每年检测1次防雷装置，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

6.2.3 空调系统

1 温度控制符合节能要求，有节水节电具体措施，每月对能源消耗进行统计、分析；进行冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备运行、巡视、测温、维修养护，做好记录。

2 每年检查1次管道、阀门并除锈。

3 定期检验压力容器、仪表及冷却塔噪声。

4 每月清洗消毒1次新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体；每年清洗消毒2次风机盘管滤网；每两年清洗消毒1次风管。

6.2.4 二次供水设备

1 直接从事供水工作的人员应有健康体检合格证。

2 二次供水设施按要求使用消毒设备，水箱按规定清洗消毒、水质化验，水质符合国家生活饮用水卫生标准。

3 每日巡视2次水箱间、水泵房，做好巡视记录。

4 有备用水泵的供水系统，要定期切换运行。

5每季度对水泵润滑情况进行检查，视情况补充或更换润滑剂；每年对水泵进行1次整体养护。

6 每年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆，每年入冬前对暴露管道进行防冻处理。

7 水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管，溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。

6.2.5 排水系统

1 按照水务部门的要求取得排水许可证。

2 排水设施

每年上汛前对雨、污水井、屋面雨水口等排水设施进行检查、清理、疏通。

每次降雨前后及强降雨过程中对主要排水口、管井进行检查。

3 污水泵

每日巡视2次，每季度养护1次。

4 化粪池

定期检查化粪池，及时安排清掏。

6.2.6 照明和电气设备

1 室内照明

每日巡检1次，一般故障即时修复，其他复杂故障3日内修复。
2 室外照明

每周巡检3次；一般故障即时修复，其他复杂故障5日内修复。

3 应急照明

每2日巡检1次；断电后维持照明时间达标，应急照明照度达标；每季度活化1次蓄电池。

4 高压柜及高压线路

每班巡检4次高压柜；每2年活化1次直流屏蓄电池；做好记录。

5 干式变压器

         每班巡检3次，做好记录。

6 油浸变压器

每班巡检3次，做好记录。

7 低压柜

每班巡检4次；每半年养护1次；每年检查1次电气安全；每半年检测1次接地电阻；每年校验1次仪表；做好记录。
8低压配电箱和低压线路

每月巡检2次；每年养护1次；每半年切换1次双路互投开关；做好记录。
9 电动机

每班巡检1次运行中的电动机；每年养护1次；做好记录。

10 控制柜

每周巡检1次；每年养护2次；每半年校正1次各种电器元件或控制设备的设定值；每年检查1次远控装置；做好记录
11 发电机

每月试运行1次；每年1次带负荷运行；每年活化1次蓄电池；每日巡检1次充电机和蓄电池；做好记录。

12 电气检测

每2年1次预防性试验；每年检测2次高压个人防护用品；每3年检测1次直流屏和中央信号屏；每2年检测1次高压电缆；每2年检验1次内部核算用的电能表；做好记录。

13 变配电室

24小时双人值守；设备附件及工具、个人防护用品完好；防小动物措施齐备。
6.2.7 安全防范系统

1 报警控制管理主机

    每日巡查1次， 每周清洁1次设备表面；每年设备内部除尘1次。  

2 对讲门口机

    每2周检查1次按键、显示屏等，表面清洁1次；每半年内部除尘1次。 

3 网络控制箱

   每季度检查1次外观、接线，表面清洁1次；每半年内部除尘1次。 

4 红外对射探测器

    每2月检查1次防水、探测范围、接线等，表面清洁1次；每半年内部除尘1次。 

5图像采集设备

    每周检查1次监视画面、录像功能，每2周表面清洁1次；每半年内部除尘1次。

6 摄像机

    每季度检查1次聚焦、红外夜视、防水、接线等，镜头表面清洁1次；每年防护罩内部除尘1次。 

7 解码器

    每季度检查1次防雨罩、接线等，表面清洁1次；每年内部除尘1次。 

8 云台

    每季度检查1次运转、接线，表面清洁1次；每年转动部位上润滑油1次。

9 巡更点

   每2周检查1次外观、存储记录，表面清洁1次。

10 读卡器

   每2周检查键盘、防水，表面清洁1次。

11 电磁锁门锁

   每月检查1次吸力、外观、接线。

12出门按钮

   每月检查1次开锁功能、接线。

6.2.8 电梯

1 24小时运行。

2 设有高峰梯的，在高峰期与主梯同时运行。

3 发生电梯困人或其它重大事件时，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，物业管理人员须在15分钟内到现场。专业维修人员须在20分钟内到现场进行救助。

4 每15日进行1次日常维修养护工作。

5 设电梯安全员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯定期检验计划。

6 定期检查紧急报警装置。
7 定期年检并取得合格证。
8 轿厢内有年检合格证、乘梯须知。
6.2.9 水景

1 启用前进行防渗漏检查。
2 使用中每周巡查2次喷水池、水泵及其附属设施。

3 设置必要的安全警示标志。

4 水质符合卫生要求。

6.3 消防安全防范

6.3.1综合管理

1 落实消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责；

2 成立义务消防队，每年进行1次消防演练，相关人员掌握消防基本知识和技能。

3 发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作。

4 消防控制室设专业人员24小时值守，处理各类报警信息。管理制度、应急预案张贴在显著位置。备存紧急消防物资。

5 每日防火巡查4次；每2周专项检查1次消防设施设备、消防器材、消防安全标志、疏散通道等。

6 每年对员工进行3次消防安全宣传教育。
6.3.2消防设施设备维修养护
6.3.2.1 火灾自动报警系统
  1 报警控制主机、联动台
    
每日巡查设备运行情况，24小时连续正常运行。每周机柜表面清洁1次，每半年机柜内部设备除尘1次。每年定期检查报警控制主机、联动台。   


  
  2模块、探测器、手报
     
每半年巡查1次模块、探测器、手报，每年表面清洁1次，探测器投入运行2年后，每隔3年由专业清洗单位全部清洗一遍。
  
  3备用电源
每季度备用电源充放电试验和表面除尘1次。
   6.3.2.2消防广播系统 
每周机柜表面清洁1次，每半年机柜内部除尘1次，设备表面清洁1次；每年机柜内的设备内部除尘1次。每半年检查1次电话插孔、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扬声器等。
6.3.2.3防排烟系统
每半年养护1次防排烟风机、电源控制柜、风口、防火阀等。
   6.3.2.4防火分隔系统
       每年防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位上润滑油1次；电控箱表面清洁，内部除尘1次；每季度防火门附件检查1次，每年门的转动部位上润滑油1次。 
6.3.2.5水灭火系统 
       每年养护1次室外消火栓；每半年养护1次室内消火栓，每年设施整体养护1次。消防泵、喷淋泵每月盘车1次，每季度润滑检查1次，每年整体养护1次。  
6.3.2.6灭火器 
每年进行1次功能性检查。 
6.4 绿化养护

6.4.1 基本要求

1绿地

基本达到黄土不露天，裸地率在2%以下。

2 乔木

生长良好，树冠基本完整，植株保存率在98%以上，每年成活率在98%以上，一般植物生长季节叶片保存率90%以上。

3 灌木

生长良好，主枝完整，植株保存率在98%以上，每年成活率在98%以上。

4 绿篱和色块

生长良好，轮廓清晰，高度一致，修剪及时，植株保存率在98%以上，每年成活率在98%以上，出现死亡或缺株能补栽。

5 地被和花坛植物

地被植物覆盖率在95%以上，花坛植物死亡率超过5%后能及时补栽更换。

6 草坪

草坪基本整齐，覆盖率在95%以上。

6.4.2绿化养护

1灌溉

有计划进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，采用节水灌溉设备和措施，及时排涝；一般植物确保在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水5次，根据生长势和土壤情况合理灌溉；每平方米绿地用水量不超过0.5吨。

2施肥

乔木至少每年施肥1次；灌木每年施肥2-3次；地被和草坪植物每年施肥3-4次；花坛植物根据生长情况进行追肥；如果有条件应使用有机肥料。

3病虫害防治

每月至少4次针对不同植物采取相应的防治措施，严禁高毒农药，无明显病虫害发生。

4整形修剪

乔木每年至少修剪1-2次，部分植物进行生长季节修剪；灌木根据需要及时修剪开败的残花果，全年共修剪2次以上；绿篱和色块生长整齐，每年冬季，五一前、七八月份和十一前共修剪4次以上；冷季型草坪3月1次、4月2次、5月3次、6月2-3次、7月2次、8月2次、9月2次、10月1-2次，全年草坪修剪在15次以上。

5除草

每年全面除草至少4次，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过5%，季节性杂草逐年减少，发现20厘米以上的杂草及时清除。

6.4.3 垃圾处理

绿化产生的垃圾和绿地内垃圾杂物每周至少处理5次。

6.4.4 检查记录

1 各项工作记录完整有效，

2 绿化档案齐全。

3 生长季节每月至少检查绿化工作4次并对植物的养护情况进行记录。
6.5 环境卫生

6.5.1 生活垃圾的收集、清运

6.5.1.1 配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。塔楼按栋、板楼按单元设置垃圾收集容器。

6.5.1.2 生活垃圾实行分类收集。

6.5.1.3 每2周清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒药水消毒。

6.5.1.4 每日清运1次生活垃圾，并清运到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

6.5.1.5 保洁车外观整洁。
6.5.2 物业共用部分清洁

6.5.2.1 楼内

1 每日清洁1次、每日清拖1次大堂地面、一层候梯厅；每周擦拭2次信报箱、大堂玻璃；每2周刮1次大堂玻璃；每2周清洁1次大堂、候梯厅墙面；每日巡视保洁2次。

2 每日清洁1次楼内地面、楼梯，每周清拖2次；每周擦拭2次楼梯扶手、栏杆、窗台；每月擦拭2次防火门、消防栓、指示牌等公共设施；灯具每季度除尘1次；每日巡视保洁2次。
3 根据地面材质，定期做地面清洗、养护。
4 配有家具的，定期护理。

6.5.2.2 电梯

1 每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每日清拖1次电梯轿厢地面；每日巡视保洁2次。

2 不锈钢面或其他装饰材料的电梯，每月护理2次。石材地面的电梯每月养护1次。

6.5.2.3 天台屋面

每月清扫1次楼顶天台、屋面，雨季每月清扫1次。有天台、内天井的每周巡查2次。

6.5.2.4 庭院

1 每日清扫1次道路、两侧人行道；巡视保洁2次。

2 每周清洁2次小区公共照明及设施设备；每季度清洁1次雨蓬、门头等。
6.5.2.5 水景

1 定期对水体投放药剂或进行其他处理。

2 使用期间每日安排专业清洁1次水面；定期进行水体净化处理；每年清洁2次水池池底。

6.5.3 有害生物防制

6.5.3.1 配合相关部门进行有害生物防制。

6.5.3.2 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

6.5.4 雨雪天气

6.5.4.1 雨后清洁

雨后，对小区内主路、干路积水进行清扫。

6.5.4.2 扫雪铲冰

降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪在次日10时前清扫干净。
6.5.5 卫生事件

发生公共卫生事件时，迅速组织人员对物业共用部位共用设施设备进行通风、清洗和消毒。

6.5.6 检查记录

1 每日检查1次清洁质量，做好记录。

2 每月全面检查1次清洁质量，做好记录。

3 清洁档案齐全。

6.6公共秩序维护

6.6.1 出入口有专人24小时值守。

6.6.2 对重点部位进行巡视检查并做好记录， 6：00至22： 00巡视3次、其中楼内巡视1次；22：00至次日6：00巡视2次；夜间巡查2人同行。
6.6.3 维护道路使用和场地的正常秩序。
6.6.4 专业人员24小时值守安防控制室；监控影像资料、报警记录，应当留存30日备查。

6.6.5 对违法行为立即报警，协助相关部门处理。
6.6.6 每年进行3次专项应急预案演习，相关人员掌握安全服务的基本知识和技能。
6.6.7 备勤人员24小时待岗，人数不少于秩序维护专业人员的20%，配备必要的应急工具。
6.6.8 记录与档案

1 各项工作记录完整有效。


2 档案齐全。
6.7附则一:装饰装修管理

6.7.1 按照相关规定和管理规约（临时管理规约）约定，建立住宅装饰装修管理服务制度。

6.7.2 建立装饰装修管理档案。
6.7.3受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、施工单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人相关装饰装修工程的禁止行为和注意事项。

装修人对住宅进行装饰装修前，应当告知邻里。
6.7.4 装饰装修期间，每日巡查1次现场，做好记录。

6.7.5业主或者使用人未申报登记或者违反相关规定，及时告知并劝阻；拒不改正的，及时报告相关主管部门、业主或业主委员会，并在物业管理区域内公示。

6.7.6装饰装修结束后，应进行检查。对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人应按照约定处理。

6.7.7装修垃圾及时清运
6.8附则二:停车管理

6.8.1 建立停车管理制度。

6.8.2 建立停车管理档案。

6.8.3 定期存放车辆的，应签订停车服务协议。

6.8.4 在显著位置公示停车须知。

6.8.5 设置规范的交通标志，包括引导标志，疏散指示灯，安全出口标志灯和其他警示性标志。

6.8.6 机动车辆凭证出入，对临时进入的机动车辆进行登记。

6.8.7 24小时有专人定时巡查停车场（库）及其设施设备。

6.8.8 停车场（库）内配备消防器材并定期检查，做好记录。

6.8.9 停车场地面每3日清扫1次，地下停车库地面每月清拖1次。

6.8.10 地下停车场（库）服务人员应着统一工服或牌证并佩戴明显标志。

7 北京市住宅物业服务五级技术标准
7.1 综合管理

7.1.1 物业服务中心


1 物业管理区域内设置物业服务中心。

2 办公场所整洁有序，有专门的客户接待区域。

3 配置办公家具、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络等办公设施及办公用品。

4 在物业服务中心悬挂或张贴物业企业资质证书或复印件、项目负责人及主要服务人员照片，公示物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。

5 周一至周五每日不低于12小时，周六、日每日不低于8小时提供业务接待。其他时间设置值班人员，负责项目运行，及时处理各种临时或突发事件。

6 设置专用区域，配置相关设备，为业主利用业主决定共同事项公共决策平台进行决策提供便利。

7.1.2 从业人员


1 每个物业管理区域应当配备项目负责人，房屋建筑结构安全员和设备设施管理员；项目负责人有5年以上物业服务企业项目负责人工作经验，为本市项目负责人执业信用档案登记在册人员。

2 从业人员按照相关规定取得相应的职业资格证书。

3 服务人员分岗位统一着装、佩戴标志，仪表整洁，行为规范，用语文明。

4 适当配备具有外语会话能力的管理人员。

7.1.3 服务内容


1 建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：消防、水、电、气、电梯、公共秩序、公共卫生、自然灾害等）的处理机制和应急预案，各岗位工作标准和培训、考核办法。

2 建立企业内部培训体系，定期组织从业人员培训、考核。

3 建立物业管理档案，设有专职人员、档案资料室。档案归档及时、完整，便于查询。

4 使用物业服务软件系统管理业主基本信息、物业基础资料、维修养护记录、收费记录等。

5 在物业共用部分显著位置公示24小时服务电话。

水、电、气等急迫性报修15分钟内、其它报修30分钟内到达现场；由专业单位负责的，发现问题应及时告知相关单位；

业主或使用人提出的意见、建议、投诉在1个工作日内回复。

有报修、维修、处理记录，维修完成后24小时内回访。

6设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括各幢、单元标志、危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志及与物业管理相关的标志。

7 涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口、各楼单元门内张贴通知，履行告知义务。

8 物业管理区域内显著位置设置公共信息栏，每月更新1次。配合相关部门进行公益性宣传。

9 每年组织3次社区文化活动。

10 重要节日进行美化装饰。

11 每年组织业主参观共用设施设备机房。

12 每年至少公开征集1次物业服务意见，问卷率85%以上，公示整改情况。

13 每月组织1次项目服务质量检查，做好记录。

14 做好安全生产管理；重要节假日前安排安全检查。

15 对物业管理区域内违反治安、规划、环保等方面法律、法规及违反管理规约（临时管理规约）的行为，应及时劝阻并报告相关行政主管部门及全体业主。
16 提供方便业主生活的室内清洁、洗衣、做饭、洗车、财物保管、票务代理等特约服务。

7.1.4 经营管理

1 按照规范要求，每年向业主公示上一年度物业服务合同履行情况、物业服务项目收支情况及当年物业服务方案和预算，每半年向业主公示物业服务项目收支情况及多种经营收入情况。每月向业主公示当月履行合同的管理报告及下月履行合同的主要工作计划。
2 按物业服务合同约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

7.1.5 专项服务委托管理


1 依据相关规定，签订规范的委托服务合同，明确各方权利义务。
2 专项服务企业应具备相应资质；操作人员持有相应的职业资格证书。
3 专项服务企业人员佩戴标志，仪表整洁，行为规范，用语文明。

4 对专项服务企业的服务有监督管理及评价记录。

7.2共用部位及共用设施设备维修养护管理

7.2.1 综合管理

1 建立房屋及共用设施设备档案，有运行、检查、维修养护记录。

2 按照相关规定，及时对房屋使用安全情况进行评估检查。

3 每年第四季度制定下一年度维修养护计划并组织实施。

4 对共用部位及共用设施设备进行巡视检查和维修养护并做好记录。

5 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检验检测并做好记录。

6 在发生雷暴、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后，要组织专项检查并做好记录。

7 设备机房

1） 每日巡视1次、每周清洁1次，机房内不得堆积杂物。

2） 按规范设置鼠药盒或粘鼠板、档鼠板。

3） 在明显易取位置配备消防灭火器材，并定期检查器材完好情况。

4） 设施设备标志、标牌齐全。

5） 在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

6） 各类管线有分类标志和流向标志。

7） 交接班记录齐全、完整。

7.2.2共用部位

7.2.2.1 房屋结构

1 根据房屋使用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。 

2 每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，做好记录。

3 对危及房屋结构安全的行为及时履行告知和劝阻义务，对拒不改正的，要报告行政主管部门，同时告知全体业主。

7.2.2.2 建筑部件

1 每季度检查1次外墙贴面砖石或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。


2 每日巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。


3 每月检查1次房屋共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

4 每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管，按照责任范围进行维修养护，做好记录；降雨后及时排除积水。

7.2.2.3 附属构筑物

1 每周巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

2 每2周检查1次雨污水管井，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

3 每周巡查1次大门、围墙，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

4 每周巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

5 每年检测1次防雷装置，按照责任范围进行维修养护，做好记录。
7.2.3 空调系统

1 温度控制符合节能要求，有节水节电具体措施，每月对能源消耗进行统计、分析。进行冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备运行、巡视、测温、维修养护，做好记录。

2 每年检查1次管道、阀门并除锈。

3 定期检验压力容器、仪表及冷却塔噪声。

4 每月清洗消毒1次新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体；每年清洗消毒2次风机盘管滤网；每两年清洗消毒1次风管。

7.2.4 二次供水设备

1 直接从事供水工作的人员应有健康体检合格证。

2 二次供水设施按要求使用消毒设备，水箱按规定清洗消毒、水质化验，水质符合国家生活饮用水卫生标准。

3 每日巡视2次水箱间、水泵房，做好巡视记录。

4 有备用水泵的供水系统，要定期切换运行。

5每季度对水泵润滑情况进行检查，视情况补充或更换润滑剂；每年对水泵进行1次整体养护。

6 每年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆，每年入冬前对暴露管道进行防冻处理。

7 水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管，溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。

7.2.5 排水系统

1 按照水务部门的要求取得排水许可证。

2 排水设施

每年上汛前对雨、污水井、屋面雨水口等排水设施进行检查、清理、疏通。

每次降雨前后及强降雨过程中对主要排水口、管井进行检查。

3 污水泵

每日巡视2次，每季度养护1次。

4 化粪池

定期检查化粪池，及时安排清掏。

7.2.6 公共照明和电气设备

1 室内照明

每班巡检1次，一般故障即时修复，其他复杂故障1日内修复。

2 室外照明

每日巡检1次，一般故障即时修复，其他复杂故障3日内修复；适时调整时间控制器。

3 应急照明

每日巡检1次，故障即时修复；断电后维持照明时间达标，指示灯表面亮度和应急照明照度达标；每季度活化1次蓄电池。

4 高压柜及高压线路

每2小时巡检1次高压柜；定期进行设备和线路的检测；每年活化1次直流屏蓄电池；每2年检测1次中央信号屏；做好记录。
5 干式变压器

每班巡检4次，做好记录。

6 油浸变压器

每班巡检4次，做好记录。

7低压柜

每2小时巡检1次；每半年养护1次；每年检查2次电气安全；每半年检测1次接地电阻；每年校验1次仪表；做好记录。

8低压配电箱和低压线路

每周巡检1次；每半年养护1次；每半年切换1次双路互投开关；做好记录。

9 电动机

每班巡检1次运行中的电动机；每年养护1次；做好记录。

10 控制柜

每周巡检1次；每年养护2次。每季度校正各种电器装置或控制设备的设定值。每年检查2次各类远控装置和节能装置；做好记录。

11 发电机

每月试运行1次；每年2次带负荷运行；每年活化2次蓄电池；每班巡检1次充电机和蓄电池；做好记录。

12 电气检测

每年1次预防性试验；每年检测2次高压个人防护用品；每2年检测1次直流屏；每2年检测1次高压电缆；每年校验1次内部结算电能表；做好记录。

13 变配电室

24小时有人值守；设备附件及工具、个人防护用品完好；防小动物措施完备。
7.2.7 安全防范系统

1 报警控制管理主机

每日巡查1次，每日清洁1次设备表面，每季度设备内部除尘1次。

2 对讲门口机

    每周检查1次按键、显示屏等，表面清洁1次；每季度内部除尘1次。 

3 网络控制箱

    每季度检查1次外观、接线，表面清洁1次；内部除尘1次。 

4 红外对射探测器

    每月检查1次防水、探测范围、接线等，表面清洁1次；每季度内部除尘1次。 

5 图像采集设备

    每日检查1次监视画面、录像功能；每周表面清洁1次；每季度内部除尘1次。

6 摄像机

每季度检查1次聚焦、红外夜视、防水、接线等，镜头表面清洁1次；每年防护罩内部除尘1次。 

7 解码器

每季度检查1次防雨罩、接线等，表面清洁1次；每半年内部除尘1次。 

8 云台

每季度检查1次运转、接线，表面清洁1次；每半年转动部位上润滑油1次。

9 巡更点

每周检查1次外观、存储记录，表面清洁1次。

10 读卡器

    每周检查键盘、防水，表面清洁1次。

11 电磁锁门锁

    每2周检查1次吸力、外观、接线。

12 出门按钮



每周检查1次开锁功能、接线。
7.2.8 电梯

1 24小时运行。

2 设有高峰梯的，在高峰期与主梯同时运行。

3 发生电梯困人或其它重大事件时，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，物业管理人员须在15分钟内到现场。专业维修人员须在20分钟内到现场进行救助。

4 每15日进行1次日常维修养护工作。

5 设电梯安全员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯定期检验计划。

6 定期检查紧急报警装置。
7 定期年检并取得合格证。
8 轿厢内有年检合格证、乘梯须知。
7.2.9 水景

1 启用前进行防渗漏检查。
2 使用中每日巡查1次喷水池、水泵及其附属设施。

3 设置必要的安全警示标志。

4 水质符合卫生要求。

7.3 消防安全防范

7.3.1综合管理

1 落实消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责；

2 成立义务消防队，每年进行1次消防演练，有业主或客户参与，相关人员掌握消防基本知识和技能。

3 发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作。

4 消防控制室设专业人员24小时值守，处理各类报警信息。管理制度、应急预案张贴在显著位置，备存紧急消防物资。

5 每日防火巡查4次；每周专项检查1次消防设施设备、消防器材、消防安全标志、疏散通道等。

6 每年对员工进行4次消防安全宣传教育。
7.3.2消防设施设备维修养护
7.3.2.1 火灾自动报警系统
  1 报警控制主机、联动台
    
  每日巡查设备运行情况，24小时连续正常运行。每日机柜表面清洁1次，每半年机柜内部设备除尘1次。每年定期检查报警控制主机、联动台。   


  
  2 模块、探测器、手报
     
每半年巡查1次模块、探测器、手报；每半年表面清洁1次；探测器投入运行2年后，每隔3年由专业清洗单位全部清洗一遍。
  
  3 备用电源
 每季度备用电源充放电试验和表面除尘1次。
   7.3.2.2消防广播系统 
 每日机柜表面清洁1次，每季度机柜内部除尘1次，设备表面清洁1次；每半年机柜内的设备内部除尘1次。每季度检查1次电话插孔、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扬声器等。
7.3.2.3防排烟系统
每季度养护1次防排烟风机、电源控制柜、风口、防火阀等。
   7.3.2.4防火分隔系统
       每年防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位上润滑油1次；电控箱表面清洁，内部除尘1次；每月防火门附件检查1次，每年门的转动部位上润滑油1次。 
7.3.2.5水灭火系统 
       每年养护1次室外消火栓，每半年室内消火栓养护1次，设施整体养护1次。消防泵、喷淋泵每月盘车1次，每季度润滑检查1次，每年整体养护1次。
7.3.2.6灭火器 
每年进行1次功能性检查。 
7.4 绿化养护

7.4.1 基本要求

1绿地

整体绿化效果好，无明显裸地，累计裸地率在1%以下。

2 乔木

生长健壮，树冠完整，绿地内无死树，如出现死亡或缺株后能及时补栽，一般植物生长季节叶片保存率在95%以上。

3 灌木

生长健壮，枝叶丰满，主枝分布均匀合理，观赏效果好（符合植物品种的造型特点）。

4 绿篱和色块

造型整齐美观，轮廓清晰，高度一致，修剪及时，出现死亡或缺株及时补栽。

5 地被和花坛植物

地被植物覆盖率在98%以上，花坛植物死亡率超过2%后能及时补栽更换。

6 草坪

草坪整齐，覆盖率在98%以上。

7.4.2绿化养护

1灌溉

有计划进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，采用节水灌溉设备和措施，能利用雨水资源进行灌溉；一般植物确保在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水5次，根据生长势和土壤情况合理灌溉；每平方米绿地用水量不超过0.4吨。

2施肥

乔木每年施肥1-2次，灌木每年施肥3-4次，地被和草坪植物每年施肥4-5次，花坛植物根据生长情况进行追肥；通过有机覆盖等方法，逐年增加土壤有机质。

3病虫害防治

根据病虫害发生规律，及时检查病虫害；预防为主，综合防治，尽量采用生物、物理方法有效防治病虫害，减少化学农药的使用对环境的影响。

4整形修剪

乔木每年冬季夏季各修剪1次；灌木修剪及时，全年共修剪3次以上；绿篱和色块每年至少修剪5次；冷季型草坪3月1次、4月2-3次、5月3-4次、6月2-3次、7月2次、8月2次、9月2-3次、10月1-2次、入冬前1次，全年草坪修剪在20次以上。

5除草

每年全面除草至少5次，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过2%且局部杂草覆盖率不超过30%以上，不出现20厘米以上的杂草。

7.4.3 垃圾处理

某个区域工作结束后，绿化垃圾能随时清理干净，无垃圾堆放过夜情况。

7.4.4 检查记录
1 各项工作记录完整有效，
2 绿化档案齐全。
3 生长季节每周至少检查1次绿化工作并对植物的养护情况进行记录。
7.5 环境卫生

7.5.1 生活垃圾的收集、清运

7.5.1.1 配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。塔楼按栋、板楼按单元设置垃圾收集容器。

7.5.1.2 生活垃圾实行分类收集。

7.5.1.3 每周清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒药水消毒。

7.5.1.4 每日清运1次生活垃圾，并清运到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

7.5.1.5 配有专用保洁车清运垃圾，外观整洁。
7.5.2 物业共用部分清洁

7.5.2.1 楼内

1 每日清拖1次大堂地面、一层候梯厅；每日擦拭1次信报箱、大堂玻璃；每周刮1次大堂玻璃；每周清洁1次大堂、候梯厅墙面；每日巡视保洁3次。

2 每日清洁1次楼内地面、楼梯，每日清拖1次；每日擦拭1次楼梯扶手、栏杆、窗台；每周擦拭1次防火门、消防栓、指示牌等公共设施；灯具每季度除尘1次；每日巡视保洁2次。

3 根据地面材质，定期做地面清洗、养护。
4 配有家具的，定期护理。
7.5.2.2 电梯

1每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每日清拖1次电梯轿厢地面；每日巡视保洁3次。

2 不锈钢面或其他装饰材料的电梯，每周护理1次。石材地面的电梯每月养护1次。

7.5.2.3 天台屋面

每月清扫2次楼顶天台、屋面，雨季每月清扫2次。有天台、内天井的每日巡查1次。

7.5.2.4 庭院

1每日清扫1次道路、两侧人行道；巡视保洁3次。

2每每日清洁1次小区公共照明及设施设备；每季度清洁1次雨蓬、门头等。
7.5.2.5 水景

1 定期对水体投放药剂或进行其他处理。

2使用期间每日安排专业清洁1次水面；定期进行水体净化处理；每年清洁2次水池池底。

7.5.3 有害生物防制

7.5.3.1 配合相关部门进行有害生物防制。

7.5.3.2 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

7.5.4 雨雪天气

7.5.4.1 雨后清洁

雨后，对小区内主路、干路积水进行清扫。雨后4小时道路无成片积水，雨后天晴一日内恢复道路清洁水平。

7.5.4.2 扫雪铲冰

降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。昼间降雪的，随时清扫。夜间降雪的，主要道路的冰雪，在次日9时前清扫干净；其他责任地段的冰雪，在次日10时前清扫干净。
7.5.5 卫生事件

发生公共卫生事件时，迅速组织人员对物业共用部位共用设施设备进行通风、清洗和消毒。

7.5.6 检查记录
1 每日检查1次清洁质量，做好记录。

2 每月全面检查1次清洁质量，做好记录。 

3 清洁档案齐全

7.6公共秩序维护

7.6.1 出入口有专人24小时值守。

7.6.2 对重点部位进行巡视检查并做好记录， 6：00至22： 00巡视4次，其中楼内巡视2次；22：00至次日6：00巡视2次，夜间巡查2人同行。
7.6.3 维护道路使用和场地的正常秩序。
7.6.4 专业人员24小时值守安防控制室；监控影像资料、报警记录，应当留存30日备查。

7.6.5 对违法行为立即报警，协助相关部门处理。
7.6.6 每年进行4次专项应急预案演习，其中有业主或使用人参与的演习不少于1次，做好记录。
7.6.7 备勤人员24小时待岗，人数不少于秩序维护人员的25%；配备必要的应急工具。
7.6.8 记录与档案

1 各项工作记录完整有效。

2 档案齐全。
7.7附则一:装饰装修管理

7.7.1 按照相关规定和管理规约（临时管理规约）约定，建立住宅装饰装修管理服务制度。

7.7.2 建立装饰装修管理档案。

7.7.3 受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、施工单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人相关装饰装修工程的禁止行为和注意事项。

装修人对住宅进行装饰装修前，应当告知邻里。
7.7.4在装饰装修开始后的前半月内，应当每日巡查2次（重点客户根据情况适当增加频次），半月之后每日巡查1次，做好记录。

7.7.5 业主或者使用人未申报登记或者违反相关规定，及时告知并劝阻；拒不改正的，及时报告相关主管部门、业主或业主委员会，并在物业管理区域内公示。

7.7.6 装饰装修结束后，应进行检查。对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人应按照约定处理。

7.7.7 装修垃圾及时清运。
7.8附则二:停车管理

7.8.1 建立停车管理制度。

7.8.2 建立停车管理档案。

7.8.3 定期存放车辆的，应签订停车服务协议。

7.8.4 在显著位置公示停车须知，。

7.8.5 设置规范的交通标志，包括引导标志，疏散指示灯，安全出口标志灯和其他警示性标志。

7.8.6 机动车辆凭证出入，对临时进入的机动车辆进行登记。

7.8.7 24小时有专人定时巡查停车场（库）及其设施设备。

7.8.8 停车场（库）内配备消防器材并定期检查，做好记录。

7.8.9 停车场地面每日清扫1次，地下停车库地面（含车位地面）每月清拖1次。

7.8.10 地下停车场（库）服务人员应着统一工服或牌证并佩戴明显标志。

附件 条文解释

1 综合管理

1.1 物业服务中心


1 在物业管理区域内，应设置专用的办公场所用于处理日常工作及客户的接待，要有明显标志、有固定的通讯联络方式；为了方便客户、提高工作效率，三级以上标准中对设置办公家具、电脑、打印机等办公用品提出了要求。

2 按照《北京市物业管理办法》的要求，物业企业需要公示物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。
3为方便业主到物业服务中心办理咨询、装饰装修、缴费等日常业务，物业服务中心应明确接待时间并对外公示，具体时间可以根据项目特点、客户习惯制定；

4 为方便业主进行业主共同决定，本市建立业主共同决定事项公共决策平台，物业服务中心内应设置专用区域，配置相关设备，方便业主进行决策。

1.2 从业人员


1按照《北京市物业管理办法》的要求，每个物业管理区域应当配备项目负责人及房屋建筑结构安全员和设备设施管理员；

本条款不同等级对项目负责人的任职条件提出了不同要求，考虑到物业服务涉及面宽，综合性强，对项目负责人的要求强调的是工作经验；最低要求为2年以上物业服务企业或相关企业管理工作经验，最高要求有三年以上物业服务企业或相关企业管理工作经验；一至五级均要求持有物业部门经理上岗证书。

按照《北京市城镇房屋建筑使用安全综合治理办法》的要求，一个物业管理区域内应当配备房屋建筑结构安全员和设备设施管理员对所辖房屋建筑及设备设施进行安全管理。

2 物业管理人员应取得职业资格证书，如：电梯维修工、空调制冷维修工、强电运行/维修、消防监控专业人员均应持证上岗、二次供水管理人员应取得健康体检合格证。

3 物业服务人员应佩戴标志，包含服务人员姓名、照片等信息以便于客户辨认；二级以上标准要求统一着装；物业服务企业应制定《行为规范》以规范员工的行为、用语。

4 五级标准中提出适当配备具有外语会话能力的管理人员的要求，物业服务企业可以根据项目入住客户的特点来配置，在日常或紧急情况下提供外语服务。

1.3 服务内容


1应根据项目情况制定相关的管理制度如：

· 房屋管理制度

· 维修管理制度

· 供水管理制度

· 电梯管理制度

· 消防管理制度

· 保洁管理制度

· 绿化管理制度

· 保安管理制度

· 车辆管理制度（停车场、停车位、非机动车）

· 值班制度

· 财务管理制度

· 收费管理制度

· 档案管理制度

· 培训、考核制度



根据项目服务事项建立各种公共突发性事件的处理机制和应急预案，应随着人员、组织机构的调整及时对预案进行调整；应有计划的对预案进行培训，确保可一旦发生突发事件能有效实施。

每个岗位应制定明确的岗位职责并告知员工。

2 企业内部的培训应包括：


员工入职培训：针对企业文化、规章制度、服务理念进行培训。



知识能力培训：针对不同的专业、岗位制定培训计划，实施并进行考核。

3 建立物业管理档案，档案应包括：物业权属资料、技术资料和验收文件，业主或使用人的权属档案资料、个人资料，物业运行记录资料、物业维修记录、物业服务记录和物业管理公司行政管理以及物业管理相关合同资料。

物业管理档案应归档及时、完整，便于查询。

五级以上标准要求设有专职人员、档案资料室。

四级以上标准要求使用专业物业服务软件系统管理业主基本信息、物业基础资料、维修养护记录、收费记录及日常管理，应确保各项数据录入及时、准确，查询方便。

4 确保服务电话24小时有人接听，能够及时处理报修、咨询等事项并做好记录，四级以上服务标准中队报修提出了回访要求。业主或使用人的来访、电话或书面投诉应尽快予以回复并做好记录；不同等级设定了回复的时限要求，最长不得超过3个工作日。

5设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括各幢、单元标志、危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志；四级、五级增加了与物业管理相关的标志。

注意：消防设备，逃生道路，安全出口等设施和部位应保持鲜明的专用标志。其标志应完整、清晰，任何人不得以任何理由对其遮挡，转向，涂改，移位或转为他用，应有完整的安全标志位置图。

6 涉及业主和使用人正常生活的物业服务重要事项，如：停水、停电、电梯维修、喷洒农药、灭鼠、灭蟑等应在小区主要出入口、各楼单元门张贴通知，履行告知义务。

7 可以根据项目条件设立通告栏、信息栏等用于宣传，以便对宣传宣传信息进行管理，应注意宣传材料张贴有序、更新及时、保持美观。

8 物业服务企业可以组织社区文化活动、组织业主参观共用设施设备机房等活动加强与客户的沟通好相互理解，及时了解客户的需求；在组织以上活动的过程中应做好准备工作，充分考虑活动中风险的控制，避免意外发生；

9 对通过意见征询方式收集业主或使用人意见的，应保留完整的征询意见问卷、满意率统计表、整改措施及实施、公示等资料；问卷率指实际回收的有效问卷数量占业主数量的百分比。
10 应对服务质量检查的过程、发现问题及整改措施的制定、整改完成情况的验证进行记录。

11 安全生产管理包括有限空间作业、高空作业、喷洒农药、明火作业等工作的管理，应确保施工单位具备相关资质，应保留安全生产作业的批准，作业安全提示，验收等记录；

重要节假日前的安全检查应包括房屋及设施设备的安全检查（检查内容看参照《北京市城镇房屋建筑使用安全综合治理办法》（京建文[2010]79号）的要求）、治安（值班安排、周界报警、门禁等技防设备的状态、生活水箱间、屋顶的封闭状态等）、消防的安全检查。

12 要对违规情况的检查、劝阻、告知过程进行记录。

1.4 经营管理

按照《北京市物业管理办法》的要求，物业服务企业应当于每年第一季度公示上一年度物业服务合同履行情况、物业服务项目收支情况、本年度物业服务项目收支预算；根据项目情况，也还可以选择每月向业主公示当月履行合同的管理报告及下月履行合同的主要工作计划。

按照《北京市物业服务收费管理办法》的要求，物业服务企业可以按物业服务合同约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

1.5 专项服务委托管理


应建立专项服务委托工作的管理制度，对涉及电梯维保、有限空间作业、高空作业、压力容器维保等委托事项时，应对专项服务企业的资质进行确认；委托工作实施前应对操作人员的职业资格证书进行确认并对现场情况进行交底，实施过程中应进行监督。

2、共用部位及共用设施设备维修养护管理

本标准描述的维修工作是共用部位、共用设施设备日常维修服务，需要使用住宅专项维修资金进行维修、更新、改造的项目，按照《住宅专项维修资金管理办法》和《北京市住宅专项维修资金使用审核标准》等执行。

2.1 综合管理

1建立房屋及共用设施设备档案

此项以往被称为设备台帐。物业公司工程部门应建立完整的共用设施设备档案。档案中应保持设施设备的运行记录、巡视检查记录、维修养护记录等。

对1~5级的要求是同样的。

   2 安全检查

 按照《北京市城镇房屋建筑使用安全综合治理办法的要求》及时对房屋使用安全情况进行评估检查。

对1~5级的要求是同样的。

   3 每年第四季度根据房屋普查及日常检查情况制定下一年度维修养护计划并组织实施。

4 巡视检查和维修养护

应明确巡视检查的内容、路线、频次等要求；应制定养护计划；所有巡视检查和维修养护应做好记录，记录是探索维修规律的参考资料，也是将来组织大中修或者更新换代工作的重要判别依据之一。

1~5级在工作内容相同，只是在巡查频次上有差异。

5 特种设备管理

特种设备在物业管理范围内主要包括锅炉，电梯，压力容器等。根据国家相关规定，这些设备应该定期进行检验检测，应认真执行相关法规，并注意保存检验检测检测记录。

本条款1~5级要求相同。

     6 特定情况巡视

在发生雷暴，强降水，大风，沙尘暴前后，要组织专项检查。应保持专项检查记录，作为抢救，修复的参考。

2.2 共用部位

 2.2.1 房屋结构

       1 根据房屋实际使用时间和设计年限，组织对共用部位的专项检查，根据检查结果编制维修计划并组织修复。

       发现较为重大的缺陷，应请有资质的单位进行鉴定。

2 每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，做好记录。

       3 对危及房屋结构安全的行为及时告知和劝阻，对拒不改正的，要报告行政主管部门，同时告知业主或业主委员会。

     危及房屋结构安全行为主要指对承重结构造成危害的行为，如剪力墙开洞口、楼板打洞，屋面、晒台、阳台搭建构筑物，楼板、阳台堆放超重物品等行为。

2.2.2建筑部件 

     
定期对建筑部件进行巡视检查，按照责任范围进行维修养护。

1 巡检时如发现窗框松动、门窗扇开关不灵活、糟朽、开焊、小五金缺损等情况应修补，修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头。

1~5级维修标准相同，但巡视频次和修复是先有差别，标准中所列巡视、维修等时间频次为计划性主动工作，日常如有发现损坏且造成不安全因素的，应立即维修。

     
防火门在消防专业中体现

     
照明灯在强电专业中体现


2 室内物业共用部分的墙面及顶棚不应出现空鼓、剥落情况，修缮后的内墙面及灰顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接搓平整、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。吊顶的龙骨应整齐，无明显变形。吊顶板整洁无污渍，不缺边角。

     室内地面、散水不应出现起砂空鼓、松动的情况，维修后应平整、光滑、接搓平顺。

外墙面应保持整洁。墙皮和涂料不起皮，不开裂。外墙砖不松动，不空鼓。外檐抹灰，块料面层因局部严重空鼓有脱落危险的，应及时排除险情，排除后应不存在危险隐患。在冬、夏季节交换的高温差时期，要特别加强对墙面装饰材料的检查和维修，防止高空坠落伤人的现象发生。

    烟道、垃圾道不应有裂缝、破损、堵塞，修缮后应保持通畅。

    定期将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换，修缮后应补齐五金配件。

     屋面局部滴漏以至影响使用的属于屋面局部补漏范围，补漏后应达到不再滴漏。 阳台、雨罩、梁等结构构件出现保护层开裂，应及时封堵裂缝，维修后的结构构件应不再有裂缝及露筋现象。

1~5级维修标准相同，但检查频次和修复时限有差异，标准中所列巡视、维修等时间频次为计划性主动工作，日常如有发现损坏且造成不安全因素的，应立即维修。

2.2.3 附属构筑物
1 道路、场地、管井、沟渠等

定期巡查道路、路面、侧石、管井、沟渠等，发现陷落、损坏、松动、丢失等现象应安排修复。

1~5级工作内容相同，修复时限有差异，标准中所列巡视、维修等时间频次为计划性主动工作，日常如有发现损坏且造成不安全因素的，应立即维修。
2 大门、围墙

      定期对大门、围墙进行巡查，如存在开裂，倒塌，基础松动，等现象，应安排修复。

      1~5级工作内容基本相同，修复时限有差异。

      4~5级增加对铁艺脱漆、锈蚀、折损，照明灯红外周界损坏的检查。

3 休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品

定期对休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等进行巡查，发现损坏及时修复，保证其安全使用。不能立即修复的要进行围护并作出相应的警示。

1~5级工作内容相同

4 防雷装置
建筑物投入使用后，其防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测1次。应保证各种防雷装置均符合相关规范的要求。

物业公司应当指定专人负责，做好防雷装置的日常维护。每次雷暴出现以后都要对防雷装置增加专项检查（尤其是电涌保护器），发现损坏应立即更换。

在检测中发现的或日常巡视中发现的隐患，物业管理公司应及时采取措施进行处理。

物业公司应主动申报年度检测，并接受北京市气象部门和市安全生产管理部门的管理和监督检查。

检测中发现的问题，必须要求进行整改，整改后应申报复查。

任何没有防雷装置施工资质的企业不能进行防雷装置的施工和改造。

本款1~5级基本要求相同。5级应加装信号级电涌保护器。        

管理依据：

     

中华人民共和国《气象法》
     

中央气象局第3号令《防雷减灾管理办法》

     
北京市人民政府令第102号《北京市防雷电灾害若干规定》
5 临时施工

    小区内的临时施工现场应明确划定施工范围，施工现场周围必须有明显的警示标志，夜间应有警示灯标。任何施工工具，材料，废弃物等都不得放到已经划定的施工范围之外。 

维修养护的依据

      1、《北京市城镇房屋修缮范围和标准》京房修字[1994]第521号；

  2、《房屋修缮工程施工管理规定》城住字（84）第674号；

  3、《房屋修缮技术管理规定》城住字（84）第675号；

  4、《北京市城镇房屋完损等级评定实施规定》京房修字[1994]第495号；

  5、《危险房屋鉴定标准》；

  6、《城市异产毗连房屋管理规定》建设部令1989年第5号及《建设部关于修改<城市异产毗连房屋管理规定>的决定》建设部令2001年第94号。

2.3 空调系统

1、针对住宅公建部分空调通风系统的运行与维护工作，应依据《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）要求，使各项管理制度化；操作规范化；人员专业化；职能责任化。

2、空调通风系统节能工作开展，应按《中华人民共和国节约能源法》、国发[2006]28号[关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知]的要求，在管理上要制订有效的节能措施、奖惩制度，严格执行室内温度控制标准（夏季不低于26摄氏度，冬季不超过20摄氏度），并且责任落实到人。

3、关于空调通风系统的卫生要求，应依据《 公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》要求，建立健全卫生管理制度和应急预案，确保公共卫生安全。

2.4 二次供水设备

二次供水设备涉及到客户的日常生活及健康安全，通过对设备的运行、维保应达到：

1 运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；

2 水质符合卫生标准；

3 水箱及管道无锈蚀、水箱间保持清洁；


应完整保留的日常巡视、维修、养护、水箱清洗、消消毒记录；

2.5 排水系统


1 按照《北京市排水和再生水管理办法》的要求，排水单位应取得排水许可证；

2 对排水系统的巡视、维保应达到：排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象；

3 化粪池、污水井的清掏工作应有具备安全生产条件的单位进行，物业服务企业应确认其资质并对清掏过程进行监督。

2.6 公共照明和电气设备

2.6.1 室内照明

     
本条款的编制基于国标《民用建筑照明设计标准》和《民用建筑电气设计规范》。

    
室内照明指的是建筑物内共用部位的照明。

电光源和照明灯具完好，才能够保证建筑物内各种功能区域的照度达到设计规范的要求。当光源，线路或灯具的损坏致使建筑物内某物业共用部分的照度低于设计标准的80%的时候，物业管理公司应予以修复。

本条款中所说的节能型开关是指：声光控开关，远红外开关（也被称为人体感应开关），时间控制器等控制开关。

   

本条款内的高效光源是指光效高于50 lm/W的电光源，如：荧光灯，紧凑型荧光灯（节能灯），金属卤化物灯等

   

本条款内的节能型镇流器是指：荧光灯的电子镇流器，电磁镇流器，节能型电感镇流器等等。

   

2.6.2 室外照明

室外照明主要包含景观照明，庭院照明，小区道路照明，灯箱等，保证灯具和附属配电箱的防水性能应能够维持设计的防护等级（IP）。

照度低于设计标准80%的时候，应对其进行修复。

景观照明以照明效果是否明显受到影响作维修的标准。

光控开关和时间控制器应保持完好，应定期根据季节变化对开启和关闭的时间进行调整。

1~3级的庭院照明，小区照明的工作时间应不低于4000小时/年；4级的平均工作时间见应不低于4100小时/ 年；5级的平均工作时间应不低于4200小时/年。

2.6.3 应急照明

    应急照明分为：应急照明灯，疏散指示灯，安全出口指示灯，楼层指示灯。

应急照明指的是在建筑物因意外灾害（火灾，地震等）发生时，为人员逃生提供照明和提示逃生路线用的灯具。

1~5级：都必须保持应急照明灯具的完好率达到100%。出现问题应及时修复。

高于100米的建筑物内的应急照明断电后依靠蓄电池维持的时间应不短于30分钟，低于100米的应不短于20分钟。

应急疏散指示灯在外部照度低于5勒克斯时，应在5秒钟内启动。

在发生火灾、内部正常照明电源中断时，应在5秒钟内自动切换成应急照明电源。

应急照明提供的照度应不低于5勒克斯。

疏散指示灯和安全出口指示灯表面的任意一发光面的最低亮度应不低于15坎德拉/平方米。

自发光材料制成的标志牌表面的任意一发光面的最低亮度应不低于0.51坎德拉/平方米。

3~5级：疏散指示灯，安全出口指示灯应使用LED光源。

    
3~5级：灯具专用的蓄电池，每季度应进行一次充放电。

2.6.4 高压柜和高压线路

   

各种高压柜每班至少要巡视1次。

   

直流屏和中央信号屏每班至少要巡视1次。

   

随着级别的提高，巡视频次应有所增加。

   

高压设备若出现带缺陷运行的情况，要根据北京市电力公司的规定做好记录，编制维修计划并限期完成整改。

   

直流屏内的蓄电池有必要进行周期性活化以延长其使用寿命，周期应在1至3年之间。       

2.6.5 干式变压器

北京市安装在建筑物内的，在箱式变电站内的变压器基本上都是干式变压器。

在日常工作中应定期对干式变压器的工作温度，运行噪声，负荷情况进行巡视，必须有记录。

2.6.6 油浸式变压器

在日常工作中应定期对油浸式变压器的温度，变压器的油位，运行噪声，负荷情况进行巡视，必须有记录。根据油质的变化情况及时更换变压器油。

2.6.7低压配电柜 

检查低压柜上各个支路的负荷情况，

检查各类电气元件和连接点温度。

检查各种表计异常误差。

检查柜内积尘情况。

检查损坏的指示灯，因老化引起明显光衰的指示灯也应算作损坏。

检查柜内的异常噪声和异常气味。

检查各类电气元件的设定值的异常变化。

检查柜体进出线的护口。

检查电容器，功率因数控制器工作状态，确保功率因数达到北京市电力公司的要求。

发现故障应编制维修计划，组织维修或抢修。

应定期EPS切换主备电源，定期活化蓄电池。

各个级别在巡查中发现影响用电安全的问题，都应及时修复。

2.6.8低压配电箱和低压线路

检查箱内上各个支路的负荷情况。

检查各类电气元件和连接点温度。

  
检查各种表计没有异常误差，出现以下情况者应予以修理或者更换：

       
1、线路有负荷时电能表反转或不转。

       
2、负荷不变的情况下，同比或者环比电量发生明显差异。

       
3、电流表显示值与实测值差值超过20%。

       
4、电压表显示值与实测值差异超过10%。

检查柜内积尘情况。

检查各类指示灯，因老化引起明显光衰的指示灯也应算作损坏。

检查箱内异常噪声和异常气味。

检查各类电气元件的设定值的异常变化。

检查所有的进、出线的老化现象。

检查进出线护口。

发现各类不正常现象后，应编制维修计划，组织维修。发现影响用电安全的问题够应及时进行抢修。

有双路电源互投开关的应定期切换运行。

2.6.9电动机

    
检查电动机的接线可靠。

     
检查电动机运行时的声音。

     
检查电动机运行平稳性。

     
检查电动机的运行电流。

     
检查电动机的启动状况。

       检查电动机的接地电阻。

       检查电动机的运行温度。

     
检查与被拖动设备之间的联轴器和皮带。     


 
检查发现不正常现象应编制维修计划，组织维修或抢修。

 
电动机经过1年的运行以后，应对轴承进行养护或更换。

2.6.10控制柜

 检查电气连接点温度。      

 检查校正各种电器装置或控制设备的设定值。

 检查柜体接地电阻

 检查指示灯及其各类仪表

 检查按钮，转换开关动作的灵活和准确性。

 检查柜体内外积尘情况。

 检查各类远控装置，如：火灾强制切断。

 检查节能装置，如：变频器。

 1~5级控制柜的巡视周期不同。

 1~5级工作内容逐步增加。

2.6.11 发电机

检查燃油位，润滑油位，水位。

检查启动电池的情况，充电机的输出电压和电流。

定期进行试运行，试运行的时间不短于15分钟，有记录

定期进行发电机带载运行，连续运行时间应不短于1小时，有记录。

运行时检查发电机转速的平稳度和振动情况。

运行前和运行时检查发电机馈线柜。

运行时检查各类表计。

检查排烟口，进风口的动作。

定期检查油料质量。

定期检查发电机油料的储存情况；油料储存间通气管；现场储油量不得超过1吨。

检查柴油机排烟的颜色。

按照生产厂家的规定进行周期性等级保养。

2.6.12检测

本条款内的强电专业检测项目是根据国家技术监督局《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》和北京电力公司的《北京地区电业规程》编制的。

变电室高压个人防护用品的实验周期为6个月。

高压柜，变压器预防性试验的周期为1~3年。

直流屏和中央信号屏的检测周期为2~3年。

10千伏电缆的检测周期一般为3年，重要电缆为1年。

随着级别的提高检测频次也相应提高。

运行中的电能表现场校验周期可参照以下规定：

1、月用电量在100万千瓦时以上的电能表每3个月校验1次。

2、月用电量在10万千瓦时以上的电能表每6个月校验1次。

3、月用电量在10万千瓦时以下的电能表每年校验1次。

如遇到改造，大修，增容等情况，施工结束以后应立即进行检测。

2.6.13变配电室

变配电室应定期进行清扫。不同服务等级的清扫频次有差别。

高压柜和低压柜的小车、操作手柄，钥匙等应放在现场并有固定位置。

变电室内高压个人防护用品应存放在现场，有固定位置。

变电室送排风设备完好。

变电室内必须配备应急照明灯具。

接地环带完整，无锈蚀，接地电阻达标。

变电室顶棚和墙壁应没有渗漏现象。

变电室的温度和湿度应满足室内各类设备使用说明上的技术要求

电缆夹层和电缆沟应保持干燥，整齐。

变电室的门口必须设置防鼠板，防鼠板的高度不低于0.6米。

所有穿过变电室墙，顶棚和地面线槽，线管周围的空隙应严密封堵，以防小动物钻入。

模拟板的显示应该与实际运行状态相符。

管理制度，值班排班表，运行记录，抄表记录都应完整。

各种标志标牌应齐全。
2.7 安全防范系统

2.7.1报警控制管理主机

        报警控制管理主机是安全防范各子系统的关键设备，其运行正常与否关系到保障社区居民生命财产安全。应每日巡检设备运行情况，发现问题及时维修。设备表面积尘影响工作环境，有碍观瞻，灰尘太多会堵塞设备散热孔，落入设备内部附着在线路板、电子元器件表面的灰尘会引起电路故障。为了不影响设备的正常工作和使用寿命，可参照以下方法定期对设备表面清洁和内部除尘。根据不同服务等级，对清扫周期做出了不同要求，要求的不同主要考虑了人员设置等情况的不同。

        请用化学中性的抹布等擦拭设备表面，切记不要碰触接线裸露金属部位以防触电，请用手持吹吸风机，吹除或吸取表面灰尘。

    一级：无明显污损，接线紧固

    二级：无污损，无积尘附着，接线紧固

    三级：无污损，无明显灰尘附着，接线紧固

    四级：无污损，无灰尘附着，接线紧固

    五级：无污损，无尘埃附着，接线紧固

    通过目视或干净白手套擦拭检查。

         断开电源（有设备临时停用措施）打开机箱盖，请用手持吹吸风机，吹除或吸取设备内部尘土，对顽垢可先用软毛刷进行处理。

     一级：无网状积尘附着

     二级：无网状、絮状积尘附着

     三级：无网状、絮状积尘附着，无明显灰尘附着

     四级：无网状、絮状积尘附着，无灰尘附着

     五级：无网状、絮状积尘附着，无尘埃附着

通过打开设备机箱观察。 

2.7.2 门口机

        门口机一般露天安装，工作环境比较恶劣，出入门操作频繁，表面会附着灰尘、污渍，影响居民的正常使用。可参照2.7.1条款介绍的方法定期对设备表面清洁和内部除尘。达到按键灵敏有效、显示屏显示正常、通话清晰、固定牢固、防水良好。根据不同服务等级，对清扫周期做出了不同要求，要求的不同主要考虑了人员设置、设备使用频繁等情况的不同。

2.7.3 网络控制箱

        网络控制箱一般放置在弱电竖井内，工作环境良好。可参照2.7.1条款介绍的方法定期对设备表面清洁和内部除尘。达到外观无变形、接线紧固。根据不同服务等级，对清扫周期做出了不同要求，要求的不同主要考虑了人员设置、设备工作环境等情况的不同。

2.7.4 红外对射探测器

        红外对射探测器一般露天安装，工作环境比较恶劣，表面附着灰尘会阻碍信号的发射与接收，产生漏报或误报。可参照2.7.1条款介绍的方法定期对设备表面清洁和内部除尘。达到固定牢固、防水良好、探测范围有效、无误报、接线紧固。根据不同服务等级，对清扫周期做出了不同要求，要求的不同主要考虑了人员设置、工作环境等情况的不同。 

2.7.5 图像采集设备

       本条款的编制基于GBT 21741-2008 《住宅小区安全防范系统通用技术条件》。       参照2.7.1条款介绍的方法定期对设备表面清洁和内部除尘。要求系统（监视画面）图像清晰，录像功能正常，矩阵开关摇杆灵活有效，图像切换正常。根据不同服务等级，对清扫周期做出了不同要求，要求的不同主要考虑了人员设置、工作环境等情况的不同。

2.7.6 摄像机

        摄像机镜头、防护罩透视玻璃表面附着灰尘会使摄制的图像模糊不清，质量很差。对安全监控、录像历史资料查找不利 。

        摄像机镜头表面清洁时要用镜头纸擦拭，其他可参照2.7.1条款介绍的方法定期对设备表面清洁和内部除尘。要求聚焦清晰、红外夜视正常、防水良好、固定牢靠、接线连接正常。环境恶劣时，可缩短周期增加频次，内部除尘是指防护罩内。

2.7.7 解码器

        参照2.7.1条款，要防雨罩牢固，接线可靠。

2.7.8 云台

        云台转动部位锈涩，增加电机工作负荷甚至损坏。根据不同服务等级，对上润滑油周期做出了不同要求，要求的不同主要考虑了人员设置、设备价位等情况的不同。

        表面清洁可参照2.7.1条款介绍的方法。要求运转灵活无噪音，接线可靠。

2.7.9 巡更点

        巡更点已固化，内部不需除尘，表面除尘可参照2.7.1条款介绍的方法。要求固

    定牢固、 外观良好、 存储记录有效可靠。

2.7.10 读卡器

        读卡器内部电路一般用环氧树脂封装，内部不需除尘，表面除尘可参照2.7.1条款介绍的方法。要求固定牢固、键盘灵敏有效、读卡时蜂鸣器声音正常、防水良好。

 
2.7.11电磁锁门锁

        固定牢固、吸力达标、外观无变形、接线紧固，表面除尘可参照2.7.1条款介绍的方法。 

2.7.12出门按钮

    牢固可靠、开锁正常、无污损，表面除尘可参照2.7.1条款介绍的方法。

2.8 电梯


电梯的安全运行与维保涉及客户的生命和财产安全，物业服务企业应严格按照《北京市电梯安全监督管理办法 》的要求履行职责。


1 梯的维保服务应委托具备资质的专业公司进行；

2 物业服务企业作为电梯的使用人应做到《北京市电梯安全监督管理办法 》第十五条规定求：

3 物业服务企业电梯专职安全管理人员应当履行《北京市电梯安全监督管理办法 》第二十一条规定的职责： 

电梯发生事故的，事故发生单位应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 电梯事故的报告和调查处理程序，按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定执行。 

2.9 水景

水景的规模及形式差异较大，四级以上标准对水质的管理提出了要求，可以采用过滤、消毒的方式对水质进行控制，水质标准可以参考《生活杂用水水质标准》（CJ/T 48-1999 ）。

3 消防安全防范

3.1 综合管理

3.1.1 落实消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责；

1 项目做到有项目的消防安全职责和消防安全责任人、消防安全管理人、消防工作归口管理职能部门负责人、消防控制室值班员、消防设施操作维护人员、保安人员及电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员等各级、各岗位人员的消防安全职责。

2 项目和项目各级、各岗位人员的消防安全职责以正式文件公布并进行张贴、悬挂。项目的职责应张贴、悬挂在本项目的醒目位置；消防安全组织机构以人员照片的形式制成框架图悬挂于消防工作归口管理部门办公室；消防安全管理人等相关人员的消防安全职责应张贴、悬挂在相应人员的办公室或值班室。要将消防安全管理制度和操作规程在消防控制室、消防水泵房等相关部位进行张贴、悬挂。确保逐级和岗位消防安全责任和职责清晰，消防工作组织领导分工有章可循和有据可依。

3.1.2成立义务消防队，定期进行消防演练，相关人员掌握消防基本知识和技能。

1 成立义务消防队，以保证一旦发生火灾时能够迅速有效地施救，增强扑救火灾能力。

义务消防队应当做到“五有”： 一是有组织；二是有领导；三是有灭火工具；四是有分工；五是有训练和灭火预案。要定期组织队员学习、宣传消防法规和防火灭火知识、技能。队员要做到“四会”： 一会宣传消防知识和报火警；二会使用灭火器具；三会发现、消除一般的火灾隐患；四会扑救初起火灾。义务消防队的主要任务是协助本项目开展防火宣传，进行防火安全检查，维护养护好本岗位的消防设施、器材。发生火灾时，积极参加协助扑救火灾，保护好火灾扑灭后的现场等。
2 定期进行消防演练”是指“灭火和应急疏散预案”的定期演练，按照预案进行实际的操作演练， 以便及时发现问题，完善预案。同时也有助于增强人们的消防意识，熟悉消防设施、器材的位置和使用方法，更有效地保护人员生命、财产安全。

3 “相关人员掌握消防基本知识和技能”是指开展经常性消防培训工作，记录完整。每半年对员工组织一次消防培训；新上岗员工应经岗前消防安全培训合格，员工应熟悉本岗位火灾危险和消防安全常识，达到四懂五会（懂火灾的危险性、懂预防火灾措施、懂火灾扑救方法、懂火场逃生方法和会报火警、会使用灭火器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散、会开展消防宣传）；消防安全责任人、消防安全管理人，专、兼职消防管理人，消防控制室的值班、操作人员，消防设施的工程维修人员，特殊岗位人员应积极接受消防安全专门培训。重点岗位工种人员，还要按照相关规定的要求，实行消防安全培训持证上岗制度。

5 定期召集员工举行消防安全操作规程的演练，检验员工熟悉、掌握情况，并根据实际情况随时进行修订。确保消防安全操作规程制定合理，实用性、可操作性较强，员工在日常工作中正常、安全使用设备，减少致灾因素，发生火灾时及时、有效处置火情，减轻火灾危害。

3.1.3发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作。

消防控制室接到火灾警报后，必须立即以最快方式确认。火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)，同时拨打“119”报警。消防控制室必须立即启动项目内部应急灭火、疏散预案，并应同时报告项目负责人。确保火灾事故及时有效处置，保护火灾现场，接受火灾调查，及时分析事故发生因素，研究制定改进对策，追查处理相关责任人，教育全体员工。
3.1.4消防控制室设专业人员24小时值守，处理各类报警信息。

1 消防控制室应当制定消防控制室日常管理制度、值班员职责、接处警操作规程等工作制度。

2 消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度。消防控制室值班人员应当经消防专业考试合格，持证上岗。

3 消防控制室值班人员应当在岗在位，认真记录控制器日运行情况，每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，并填写记录相关内容。确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。

4 消防控制室的日常管理应符合《消防控制室通用技术要求》（GA767-2008）的相关要求。

5 消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

3.1.5定期进行防火检查，消除火险隐患；保障公共消防设施，器材以及消防安全标志完好有效；保障疏散通道，安全出口，消防车通道畅通。

“消防设施设备”，一般是指固定的消防系统和设备。如火灾自动报警系统、各类自动灭火系统、消火栓、防火门等。

“消防器材”，是指移动的灭火器材、自救逃生器材，如灭火器、防烟面罩、缓降器等。

“疏散通道”，是指走道、楼梯、连廊等；

“安全出口”， 是指符合国家工程建筑消防技术标准要求的疏散楼梯或直通室外的门。

1 项目应进行防火巡查、防火检查，并确定巡定的人员、内容、部位和频次。

2 防火巡查内容应当包括：员工遵守防火安全制度情况，纠正违章违规行为；安全出口、疏散通道是否畅通无阻，安全疏散标志是否完好；各类消防设施设备、器材是否在位、完整并处于正常运行状态；及时发现火灾隐患并妥善处置等。

3 防火检查内容应当包括：火灾隐患的整改情况以及防火措施的落实情况；安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器材配置及有效情况；用火、用电有无违章情况；重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；消防安全重点部位的管理情况；易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重点物资的防火安全情况；消防（控制室）值班情况和设施设备运行、记录情况；防火巡查情况；消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；

4 项目对检查发现的火灾隐患应当明确整改责任人、整改措施、整改资金和整改期限。对消防部门责令当场改正的火灾隐患，项目应当责成相关人员当场改正并督促落实；对消防部门责令限期改正的火灾隐患，项目应当提出整改方案，在规定期限内改正，整改完毕后应向当地消防部门申请复查。对自查发现的火灾隐患应及时制定整改方案，按时整改完毕；在隐患整改期间，应采取有效措施防止火灾发生。

5 定期对公共消防设施设备，消防器材、消防安全标志以及疏散通道等状态进行专项检查，并对检查出的问题予以解决；检查方法应当遵循《建筑消防设施的维护管理》（GA587-2005）的相关规定。
6 建筑消防设施能否发挥预防火灾和扑灭初期火灾的作用，关键是日常的维修养护。凡是设有建筑自动消防设施的项目，应落实日常检查维修养护制度外，还应当与具备维修养护资格的企业签定检查维修养护合同。对消防器材项目也要按照规定，经常检查，定期维修。保障疏散通道、安全出口畅通。

7 建筑消防设施、消防器材、消防安全标志的管理应当明确主管部门和相关人员的责任，建立完善的管理制度。

8 建立建筑消防设施故障报告和故障消除的登记制度；发生故障，应当及时组织修复。

9 防火巡查、防火检查、专项检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

3.1.6消防安全宣传教育；

1 开展经常性消防宣传工作，记录完整。定期对员工进行消防培训；新上岗员工应经岗前消防安全培训合格，员工应熟悉本岗位火灾危险和消防安全常识，达到四懂五会（懂火灾的危险性、懂预防火灾措施、懂火灾扑救方法、懂火场逃生方法和会报火警、会使用灭火器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散、会开展消防宣传）。

2 消防安全责任人、消防安全管理人，专、兼职消防管理人，消防控制室的值班、操作人员，消防设施的工程维修人员，特殊岗位人员应积极接受消防安全专门培训。

3.2 消防设施设备维修养护
本条款的编制基于
GA503-2004       《建筑消防设施检测技术规程》
GA587-2005       《建筑消防设施的维护管理》
GB50140-2005     《建筑灭火器配置设计规范》
GB50261-2005     《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
GB50354-2005     《建筑内部装修防火施工及验收规范》
GB50016-2006     《建筑设计防火规范》
GB50166-2007     《火灾自动报警系统施工及验收规范》
GB50263-2007     《气体灭火系统施工及验收规范》
GA95-2007


《灭火器维修与报废规程》
3.2.1火灾自动报警系统
  1报警控制主机、联动台
报警控制主机是火灾自动报警系统的重要设备，其运行正常与否关系到社区防火安全。应每日巡视检查设备运行情况，24小时连续正常运行，发现问题及时维修；联动台在火灾发生时，启动末端设备运行，对扑灭火灾起到了关键作用应予以养护。参照2.7.1条款介绍的方法定期对设备表面清洁和内部除尘（以下雷同），对报警控制主机、联动台如下项目进行定期检查。
（1）周围环境：
1）确认周围温度、湿度、振动、氛围（有无尘埃，气体，油雾，水滴等）。
2）周围是否放置工具等异物及危险物。
（2）电压： 电路电压是否正常。
（3）操作面板：
   
   1）显示是否很难看清楚。
   
   2）是否缺少字符等。
（4）框•盖等结构零部件：
      1）是否有异常音、异常振动。
      2）螺栓类（紧固部分）是否有松动。
      3）是否变形、破损。
      4）是否由于过热产生变色。
      5）是否有污损或尘埃附着。
（5）导体•电线：
      1）导体中是否由于过热引起变色或变形。
      2）是否发生电线绝缘层破损、龟裂、变色。
（6）端子板：是否破损。
（7）印刷电路板：
      1）螺钉类及连接器类是否松动。
      2）是否有异常气味及变色。
      3）是否龟裂、破损、变形、明显的生锈。
      4）电容器中是否有液体泄漏、变形痕迹。
（8）冷却风扇：
      1）是否有异常音、异常振动。
      2）螺栓类是否松动。
      3）是否由于过热引起变色。
（9）通风道：散热片及进风、排风口有无堵塞，有无异物附着。   
 2模块、探测器、手报
模块、手报等密封严，设备内不易落入灰尘，养护周期可以适当拉长。仅对设备表面清洁。探测器投入运行2年后，应每隔3年全部清洗一遍，并做响应阈值及其它必要的功能试验，合格者方可继续使用，不合格者严禁重新安装使用。如果工作环境恶劣，个别探测器应每隔2年甚至1年清洗一次。
 3备用电源
外观无变形、接线紧固、卫生清洁；停电时可持续工作8h、输出电压稳定、切换时间0～6ms、温升＜40℃ 。电池一般为铅酸蓄电池，长期浮充不放电或过放电都会缩短蓄电池的使用寿命，适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用备电电源带负载放电一次并做记录，以检验其性能。 
3.2.2消防广播系统
消防广播在火灾发生时，起到通知人们疏散、引导逃生的作用。设备一般放在机柜里，工作环境较好，养护周期作了适当拉长。

3.2.3防排烟系统

送风、排烟机房的工作环境整洁；送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等，发现问题及时维修。
3.2.4防火分隔系统
防火卷帘门周围有无影响门正常启、闭的障碍物，门能处于正常启、闭状态。防火门处于正常开、闭状态，门的附件齐全完好。
3.2.5水灭火系统
  全面检查养护内容如下：
1 室外消火栓 
（1）清除阀塞启闭杆端部周围杂物，转动启闭杆，无锈蚀，无漏水，闷盖内橡胶卷圈完好，无漏水，加注润滑油。
（2）清除消火栓附近的障碍物，对地下消防栓，消除井内积聚的垃圾、砂土等杂物。
2 室内消火栓 
（1）室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘齐全完好，无生锈、漏水、接口垫圈完整无缺。
（2）报警按钮、指示灯及报警控制线路功能正常，无故障。
3自动喷水灭火系统
（1）对组成系统的喷头、报警控制阀、闸阀报警控制器、附件、管网接头等进行外观检查，无损坏、锈蚀、渗漏、启闭位置不当等情况存在，一经发现应立即采取适当的维修、校正措施，使其恢复完好状态。 
（2）检查喷淋泵工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜；湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等正常完好。 
4消防泵、喷淋泵
（1）检查消防泵工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、储水设施等正常完好。
（2）清除吸水管入口处的杂物，防止堵塞。 
3.2.6灭火器
1 按照《灭火器维修与报废规程》（GA95-2007）执行。
2 凡使用过和失效不能使用的灭火器，必须委托维修单位进行检查，更换已损件和重新充装灭火剂和驱动气体后方可重新投入使用。

4 绿化养护
4.1 基本要求

4.1.1基本要求对绿地覆盖率以及乔木、灌木、绿篱和色块、地被和花坛、草坪等植物种类成活率、保存率、覆盖率等生长情况提出具体的标准。

4.1.2本条款所指绿地是指规划中应当进行绿化的地块；裸地是指因各种原因没有保存植物的绿地，超过0.04平方米没有植物的地块视为裸地。

4.1.3裸地率是指裸地面积与绿地总面积的比率。随着养护服务标准的提高，裸地率递减，因地制宜，通过种植耐荫、耐热、耐寒、耐旱、耐涝、耐贫瘠的各种植物，可以减少裸地面积。

4.1.4本条款所指乔木是主干与分枝明显的高大植物；分为常绿乔木和落叶乔木。常绿乔木包括油松、白皮松、华山松、雪松、云杉等松科植物；桧柏、侧柏等柏科植物。落叶乔木包括银杏、国槐、元宝枫、栾树、悬铃木、梧桐、泡桐、杜仲、白蜡树、刺槐、合欢、海棠类、玉兰、杨、柳、桃、李、杏、樱、梅、苹果、梨、山楂、柿子、马褂木、楸树、梓树、椿树、香椿、榆、核桃、七叶树、文冠果、构树、桑树等。

4.1.5本条款所指灌木是主干不明显或有多个主干的植物；主要有常绿灌木、落叶灌木和一些木质藤本植物。常绿灌木包括大叶黄杨、小叶黄杨、凤尾兰、沙地柏、紫杉等植物；落叶灌木包括迎春、连翘、紫荆、金银木、锦带花、太平花、丁香、月季、黄栌、天目琼花、猥实、棣棠、榆叶梅、毛樱桃、黄刺玫、珍珠梅、木槿、紫薇、女贞、紫叶小檗、金叶莸等。藤本植物包括葡萄、紫藤、凌霄、爬山虎、扶芳藤、常春藤、葛、金银花等。

4.1.6本条款所指绿篱是成行列栽培，经过人工修剪，具有规则造型的植物；色块通常是成片栽培，经过人工修剪，具有一定平面形状的绿篱植物。广义来说，还包括具有立体几何形态的球体和树墙等植物造型。常见的绿篱和色块植物包括大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、紫叶小檗、桧柏、金叶莸、珍珠梅、绣线菊、棣棠等；

4.1.7本条款所指地被植物是覆盖在土壤表面的多年生植物，通常比较低矮，不需要经常修剪，不耐践踏，管理简单。包括萱草、鸢尾、玉簪、麦冬、芍药、蜀葵、三叶草、地被菊、福禄考、马蹄金等。

4.1.8本条款所指花坛植物是在露地或容器集中栽培，呈现各种色彩花朵或叶片的植物，通常是一年生或多年生的草本植物。包括一串红、三色堇、矮牵牛、非洲凤仙、彩叶草、四季海棠、万寿菊、金盏菊、雏菊、鸡冠花、鼠尾草、酢浆草、紫罗兰、大丽花、石竹。有些植物既可以是地被植物又是花坛植物。

4.1.9本条款所指草坪是由禾本科植物形成的大面积低矮绿地，一般需要定期修剪草坪植物以保持良好的景观效果，通常修剪时剪留高度不超过10厘米。北京市常见冷季型草坪植物包括草地早熟禾、高羊茅、黑麦草等；暖季型草坪植物包括野牛草、狗牙根等。

4.1.10植株保存率指现有植株总数量与设计植株数量的比率；每年成活率指当年存活的植株与现有植株总数量的比率；植物覆盖率指现有地被植物总面积（或数量）与设计植物总面积（或数量）的比率；植物死亡率指死亡或缺失的地被植物总数量与设计植物总数量的比率。

4.1.11为便于核实植物生长情况，可以在当年春季补栽或更新后，5月中旬大部分植物发芽返青时进行调查，保存率、成活率、覆盖率等标准随着养护服务标准逐级提高。

4.1.12为便于核实花坛植物死亡率，可以在花坛设置后1个月进行调查，随着养护服务标准逐级提高，花坛植物允许的死亡率递减。三四五级标准中花坛植物死亡率超过相应的允许范围时应该立即进行更换或补栽。

4.2 绿化养护

4.2.1本条款所指绿化养护内容包括灌溉、施肥、病虫害防治、整形修剪、除草等日常养护工作。

4.2.2本条款所指灌溉是补充土壤和植物生长所需要水分的重要途径。应根据天气、土壤和植物生长状况合理进行灌溉。不出现严重旱涝现象。目前常用的灌溉方式有水管漫灌、喷灌、滴灌等。其中喷灌和滴灌属于节水灌溉，尽量采用节水灌溉设备和措施，确保灌溉水下渗充足均匀。通过采取地面有机覆盖等综合节水方式进行浇灌，可以减少绿化用水量，三级到五级绿化养护标准下每平方米绿地全年用水量分别不超过0.7吨、0.5吨、0.4吨。

4.2.3本条款所指施肥是调节植物营养，提高土壤肥力，促进植物生长的重要措施。应根据植物对土壤营养需求的规律进行施肥，重点是生长发育差、营养需求大的植物；根据植物对土壤营养需求的规律，施肥时期一般安排在春季萌芽前后或秋季落叶前后，结合浇水进行；树木根系发达，施肥次数少；花卉自然状态也能生长存活；草坪根系浅，对肥料的需求比较大，出现缺肥很快枯黄退化。草坪每平方米施肥量不超过40克，每次不超过10克。

4.2.4本条款所指病虫害防治是根据病虫害的发生发展规律，将病虫害的危害控制在合理允许的水平，避免园林植物出现明显落叶、枯枝甚至死亡现象，又要采用措施，避免过度使用农药，减轻化学农药的使用对环境的负面影响。

病虫害防治的原则是预防为主，综合防治。一般在植物萌芽开花期经常及时检查，了解病虫害的动态，必要时进行有效干预。

园林植物常见虫害一般包括刺吸害虫、食叶害虫、钻蛀害虫、地下害虫等，有些害虫的幼虫成虫可能危害多种植物的不同器官。刺吸害虫包括红蜘蛛、蚜虫、介壳虫、木虱、叶蝉、斑衣蜡蝉、蝉等；食叶害虫包括美国白蛾、尺蛾类、螟蛾类、刺蛾类、叶蜂类、卷叶蛾类、毒蛾类、夜蛾类、天蛾类、毛虫类、叶甲等；钻蛀害虫包括天牛、吉丁虫、木蠹蛾、松梢螟、潜叶蛾、潜叶蝇、茎蜂类、小蠹等；地下害虫包括蛴螬、金针虫、潮虫、夜蛾类、蝼蛄等；

园林植物常见病害包括锈病、白粉病、灰霉病、煤污病、炭疽病、轮纹病、腐霉病、褐斑病、褐腐病、霜霉病、黑痘病、腐烂病、流胶病、丛枝病、根瘤病等。

病虫害防治的一般重点包括红蜘蛛、蚜虫、介壳虫、美国白蛾、蛴螬等虫害和锈病、白粉病、腐霉病等病害；局部绿地内发生的植物病虫害应制定专门的防治措施。

采用化学农药防治病虫害时遵守国家有关农药贮运、使用和回收的规定，每次在使用化学农药前后，应在明显位置张贴有关喷洒农药的通知和警示。

4.2.5本条款所指整形修剪是通过各种整形和修剪的方法，调整植物营养生长和开花结果的平衡关系，保持美观。整形指改变植物枝叶生长方向；修剪指去掉植物器官的一部分。

园林植物整形修剪的原则是有形不死，无形不乱，以美观为主。

草坪修剪要遵循1/3原则，即每次修剪剪去的草坪高度不超过修剪前草坪高度的1/3。在确保草坪覆盖率的前提下，随着养护服务标准和养护费用的提高，冷季型草坪全年修剪次数递增。暖季型草坪的生长期短，生长速度比较慢，全年修剪次数有所不同，一级至少每年1次，五级不超过5次。

4.2.6本条款所指除草是去除目标植物以外的所有植物（即杂草）。确保目标植物不因杂草危害出现生长不良、退化甚至死亡现象，随着服务等级的提高，除草次数相应增加，出现杂草的绿地面积相应减少。四级五级养护标准下发现超过20厘米的杂草应及时清除。

4.3 垃圾处理
绿化作业垃圾和绿地内垃圾杂物的清理频次随着服务等级的提高而增多。

4.4 检查记录
4.4.1 检查记录指绿化工作的巡查和档案，古树名木保护，树体保护，特殊气候下的植物保护等内容。

4.4.2 巡视检查的频次随着服务等级的提高而增多；从3级开始要求建立并不断完善绿化档案，内容包括绿地面积、苗木清单、绿化管理制度、绿化养护措施方案、工作计划、工作检查、工作总结等。

4.4.3 古树名木保护参照北京市古树名木保护管理条例及其实施办法。

4.4.4树体保护是指通过对植物器官进行适当保护，确保所栽培的植物在当地正常越冬越夏。包括树干涂白或其它保护剂，树干枝条缠草绳、报纸、薄膜等材料，植物周围设置风障、挡风墙、遮阳网等，树盘或地面覆盖土壤、有机物、塑料薄膜等材料。

4.4.5特殊气候下的植物保护是指在特殊年份出现严重冷害、冻害、大雪、结冰、暴风雨、霜冻、干旱或洪涝等情况下对植物采取应对的保护措施。

5 环境卫生
5.1 生活垃圾的收集、清运

1 收集

按照《北京市市容环境卫生条例》的要求，物业共用部分内配置密闭式垃圾收集容器，收集垃圾；生活垃圾实行分类管理。对于生活垃圾的分类管理是现代居住社区及物业服务企业都积极参与和执行的公众行为，但是，许多老旧小区在实施的过程中，存在改造、执行等不同的难度，这需要物业服务企业、小区住户、市政部门等一起协调、配合，需要时间去实现，因此，一级、二级老旧小区将逐渐达成最后的“生活垃圾分类管理”目标。

本条款第四、五不等级对收集容器的配置地点和数量对提出了更高的要求，塔楼按栋、板楼按单元设置。

按照《北京市人民政府关于加强垃圾渣土管理的规定》的要求，垃圾收集容器配置统一的分类标志。

本条款不同等级对垃圾收集容器的清洗、消毒时间提出了不同要求，主要考虑到人员设置、设备配置等情况。

5.1.2 清运

按照《北京市市容环境卫生条例》的要求，生活垃圾应当做到日产日清、密闭运输，并清运到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

本条款四级以上要求、密闭运输；不同等级对垃圾车的配置提出了不同要求，在清运过程中垃圾不遗洒。

5.2 物业共用部分清洁

本条款不同等级对物业共用部分清洁内容、频次等提出了不同要求，主要考虑到人员设置、设备配置等情况。

清洁后达到的标准：

5.2.1 楼内：地面洁净，无污渍、水渍、灰尘，无乱贴乱划，无擅自占用现象，无乱堆乱放；信报箱、楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消防栓箱、指示牌等干净、光亮；门厅玻璃保持明亮、干净。

5.2.2 电梯：门、面板干净、光亮；玻璃镜面保持光亮、无污迹，不锈钢表面光亮，无灰尘、污迹；地面干净无污渍。

5.2.3 天台屋面：无积尘，无纸屑、塑料袋等杂物。

5.2.4 庭院：目视道路、人行道干净、无浮尘、无杂物、无油污，无积水、污渍、泥沙；目视灯具、宣传栏等设施设备无灰尘、雨蓬、门头无污渍、无积灰。

5.2.5 水景：保持溪水清澈，无杂物，进、出、溢水口通畅无堵塞。
5.3 有害生物防制

按照《北京市除四害工作管理规定》的要求，在全市或全区(县)性的除四害统一行动中，按照市或区(县)爱国卫生运动委员会的部署，使用统一方法、指定的药物及相关器械，实行有效的除四害措施。

本条款对第一、二级降低了要求，配合全市或全区(县)性的除四害行动。

按照《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》的要求，使四害密度等指标符合国家控制标准。

5.4 异常情况

5.4.1 雨后清洁

本条款不同等级对雨后清洁的时间提出了不同要求，主要考虑到人员设置的情况。

5.4.2 扫雪铲冰

按照《北京市人民政府关于扫雪铲冰管理的规定》的要求，遇降雪天气，由物业服务企业承担责任地段的扫雪铲冰工作。昼间降雪的，随时清扫。对于夜间降雪的清扫工作，不同等级对扫雪时间提出了不同要求。

按照《北京市人民政府关于扫雪铲冰管理的规定》的要求，扫雪后，主路、干路无积雪、积冰。清除的冰雪，应当整齐堆放在不妨碍交通的向阳处所，保证责任地段内车辆和行人安全通行。含有融雪剂的冰雪不得堆放在树坑和绿地内。

关于物业服务企业承担扫雪铲冰的责任地段，按照当地政府确定责任地段为准。

5.4.3 卫生事件

发生公共卫生事件时，本条款对第一、二级提出的要求，是配合相关部门采取防制措施。本条款对第三、四、五级提出的要求，组织人员对物业共用部位共用设施设备进行通风、清洗和消毒。
5.5 检查记录
建立监督检查体系，根据不同等级标准安排日检、月检及专项检查。

6 公共秩序维护
6.1 出入口值守 

6.1.1主要出入口是否24小时设专人职守，要根据物业服务合同和园区整体安保方案（封闭或非封闭）确定。

6.1.2出入口职守岗位的主要职责是，按照园区制定的管理方案，对业主的进出提供最大的方便，同时对非园区业主的外来人员，通过询问、必要的检查和来访联系、登记等措施，将非业主、非访客和乞讨、商贩、精神病人等有碍园区治安秩序和观瞻的人员阻挡在园区以外。

6.1.3对大宗、大件物品搬离园区的情况，应进行必要的检查与核对；情况记录应包括时间、物品名称、件数、车辆型号和号牌、当事人等；有条件的应留有影视资料。

6.2 关于巡视

6.2.1 根据具体情况设置巡查频次，夜间巡查2人同行，配备对讲机，随时与中控室保持联系。

6.2.2 可设置备用巡查路线，防止巡查路线固定，检查内容和工作要求符合园区安保实际，相关记录准确、完整。

6.2.3 巡查时段可根据季节不同进行调整。

6.2.4 巡查时间和巡查路线，包括巡查方式应根据季节和小区治安状况做出调整，防止形成规律。同时，应能根据小区治安环境和各种因素形成的新的隐患，有针对性地调整和补充巡查时间、次数和路线。巡查的内容应以安全为主，同时可包括与园区管理和服务相关的所有内容，其巡查内容用表格列项，每次巡查进行相关检查和记录。

6.3 维护道路使用和场地的正常秩序。
6.3.1 小区道路畅通首先是指消防通道随时保持畅通，其次是小区的整体交通顺畅。

6.3.2 停车有序是指无堵塞消防通道和乱停乱放情况；对出现的乱停放车辆，管理方能及时纠正。

6.3.3 所有与交通管理相关的提示和标志，应健全、醒目；行车路线、停车位线清晰，使相关使用人能够及时发现并能准确理解其含义。

6.4 关于安防监控

6.4.1安防监控是指辅助安保工作电视监控系统。根据公安机关的要求，应在小区主要的出入口、通道及其他需要的部位安装摄像头，用于实时监控，监控设备应具备录像功能；《保安服务管理条例》规定录像资料应保留30天。

6.4.2监控室应有专人值岗。

6.5 对违法行为立即报警，协助相关部门处理。

在发生超出法规处理权限以外的突发事件时，物业公司在采取对应措施，防止事态扩大的同时，应根据事件性质和政府职能分工和管辖，及时报告。有需保护的现场时，物业公司应及时划定保护范围设置警戒标志。

6.6 应急预案的演练

6.8.1开展必要的训练和演习，是使物业公司工作人员和客户（业主）能够掌握一定的相关知识和技能，在遇到紧急突发事件发生时，能及时有效地发挥作用，减少伤亡和损失。

6.8.2 物业公司应对紧急突发事件的应急演习的内容、方式和次数做出规定，目的是检验调整应急预案的适应性和可靠性，做到常备不懈。

6.7 设24小时7备勤人员应急。

6.9.1 24小时备勤是指每天中除正在上班的秩序维护人员外，另行安排一定数量的秩序维护人员同时处于随时待命状态，备勤人员应不离开项目，能及时听从调动投入应急。 

6.9.2 应急工具和器材

应急工具是指为能有效处置各种突发事件所必需的工具和器械，应急工具和器器械应处于良好状态，数量充足，其存放地点和摆放方式，应确保取用方便。

6.9.3 物业公司对应急工具和器械的质量、数量等要进行经常性的检查和检测，以确保应急需要。
6.8 记录档案

7 附则一: 装饰装修管理

装饰装修管理的主要目的是：通过物业对装饰装修活动的规范要求和管理，达到保护物业主体结构不受人为破坏，与之相配套的水、电、气、消防、安防、宽带、电视、电话等设施功能运行正常，使业主环境安全，生活平稳，和谐相处。
7.1 物业服务企业应建立住宅装饰装修管理服务制度，内容应包括：

· 装修工程的申报、审批；

· 装修施工的巡查、监督；

· 装修工程的验收等；

7.2 建立装修档案，应包括装修的审批手续、图纸、装修过程中的巡查记录、装修结束后的验收记录等资料。

7.3 按照《住宅室内装饰装修管理办法》、《北京市物业管理办法》的要求，装修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业服务企业签订住宅室内装饰装修管理服务协议，协议应当包括下列内容：
· 装饰装修工程的实施内容；

· 装饰装修工程的实施期限；

· 允许施工的时间；

· 废弃物的清运与处置；

· 住宅外立面设施及防盗窗的安装要求；

· 禁止行为和注意事项；

· 管理服务费用；

· 违约责任；

· 其他需要约定的事项。

7.4按照《住宅室内装饰装修管理办法》、《北京市物业管理办法》的要求，物业服务企业应当按照住宅室内装饰装修管理服务协议实施管理，加强对装饰装修活动的巡查、监督，对违反装饰装修管理服务协议行为以及法律法规明确禁止的行为，如：

· 搭建建筑物、构筑物；

· 改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗；

· 拆改供暖管道和设施；

· 拆改燃气管道和设施。

物业服务企业应当及时告知并劝阻；拒不改正的，物业服务企业应当及时向相关主管部门报告并在物业管理区域内公示。

7.5装修巡视的内容应包括：

· 确认无装修禁止项发生；

· 装修施工在装修方案范围内；

· 施工人员符合要求；

· 现场消防措施符合要求；

· 施工时间符合要求；

· 建筑垃圾的处理符合要求。

7.6 按照《住宅室内装饰装修管理办法》的要求，装修工程竣工后，物业服务企业位应当按照装饰装修管理服务协议进行现场检查，对共用设施设备造成影响的，对违反法律、法规和装饰装修管理服务协议的，应当要求装修人和装饰装修企业纠正，并将检查记录存档。问题严重的应报告主管部门。同时，告知业主或业主委员会。

7.7 按照《城市建筑垃圾管理规定》的要求，应加强对装修垃圾的管理，选用具备建筑垃圾消纳资质的单位负责运输和处理。

8 停车管理

停车场管理服务一般不包含在《物业服务合同》范围内，会单独签署《停车场管理协议》。本标准所列内容可供参考，停车服务应满足《北京市机动车公共停车场管理办法》的要求及停车协议中约定的服务内容和服务标准。
参考文件和标准名录

北京市物业管理办法

北京物业收费管理办法

北京市住宅专项维修资金使用审核标准

北京市实施全国物业管理示范住宅小区标准评分细则

关于物业服务企业管理人员持证上岗有关问题的通知

建设工程质量管理条例

北京市城镇房屋建筑使用安全综合治理办法(京建文[2010]79号)

北京市城镇房屋修缮范围和标准（京房修字[1994]第521号）

房屋修缮工程施工管理规定（城住字（84）第674号）

房屋修缮技术管理规定（城住字（84）第675号）

北京市城镇房屋完损等级评定实施规定（京房修字[1994]第495号）

危险房屋鉴定标准

城市异产毗连房屋管理规定
住宅室内装饰装修管理办法

关于加强住宅装饰装修活动中擅自变动建筑主体和承重结构违法行为监督执法的通知（京建房〔2009〕917号）

保安服务管理条例

北京市机动车公共停车场管理办法

居住小区绿化管理标准

园林绿化养护等级质量标准及技术措施和要求

中华人民共和国消防法

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定

高层居民住宅楼防火管理规则

北京市防御雷电灾害若干规定

关于加强北京市有限空间作业安全管理的意见

北京市电梯安全监督管理办法

电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则


电梯日常维护保养规则

北京地区电气规程汇编

中华人民共和国气象法

北京市实施《中华人民共和国气象法》办法

防雷减灾管理办法（中央气象局第8号令）

北京市防御雷电灾害若干规定

市生活饮用水卫生监督管理条例


中华人民共和国突发事件应对法

北京市实施《中华人民共和国突发事件应对法》办法

北京市市容环境卫生条例

北京市人民政府关于加强垃圾渣土管理的规定

城市建筑垃圾管理规定

灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准

北京市人民政府关于扫雪铲冰管理的规定

DB11T 391-2006
物业服务企业标准体系 管理标准体系

GA503-2004      
建筑消防设施检测技术规程

GA587-2005       
建筑消防设施的维护管理

GB50140-2005     
建筑灭火器配置设计规范

GB50084-2001

自动喷水灭火系统设计规范（2005版）

GB50261-2005     
自动喷水灭火系统施工及验收规范

GB50354-2005     
建筑内部装修防火施工及验收规范

GB50016-2006     
建筑设计防火规范

GB50166-2007     
火灾自动报警系统施工及验收规范

GB50263-2007     
气体灭火系统施工及验收规范

GB50303—2002    
建筑电气工程施工质量验收规范

GA308—2001

安全防范系统验收规范


GA767—2008     
消防控制室通用技术要求

GB50242—2002   
建筑给水排水及采暖工程质量验收规范

GB50243-2002

通风与空调工程施工质量验收规范

GB50365-2005

空调通风系统运行管理规范

GB 17051—1997
二次供水设施卫生规范

CJ/T 48-1999

生活杂用水水质标准

GB50310—2002   
电梯工程施工质量验收规范

DB11/040


电梯维保技术要求

GB50339—2003   
智能建筑工程质量验收规范

GB50057—1994     建筑物防雷设计规范（2000版）

GB50343-2004

建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB50198-94


民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB50054—95      
低压配电设计规范

JGJ/T16—92      
民用建筑电气设计规范

GBT 21741-2008   
住宅小区安全防范系统通用技术条件

DB11/T-2003 

城市园林绿化养护管理标准


1

